
中国合肥农产品国际物流园

雨污混接管网调查检测服务项目

招　 标 　文　 件

编号：HBZ-19116-ZGD14
 


文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《评标办法》

第四章  《技术要求》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

第六章  《合同模板》

二〇一九年  月  日

 

第一章  投标邀请
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司现对中国合肥农产品国际物流园雨污混接管网调查检测服务项目进行公开招标，欢迎具备条件的投标人参加投标。

一、招标简介

1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园雨污混接管网调查检测服务项目(项目编号:HBZ-19116-ZGD14)
    2.标的内容：物流园区内8个区域（蔬菜交易区、副食品交易区、水果交易区、粮油冻品交易区、1#-6#商业楼及地下车库、9#-11#商业楼及地下车库、14#-16#商业楼地下车库、18#-19#商业楼地下车库），总长度约29294米排水管网开展雨污混接调查、管网检测、管网清淤、普查测绘及接入市政雨污水排口的具体数量、位置、排口水质、流量等调查检测，详见第四章“技术要求”。

3.项目概算：总概算703056元，招标控制单价为24元/米。
  4.项目期限：30个日历天。
   二、标书领取日期及方法

1.领取日期：2019年8月16日—2019年8月24日

2.领取方法：登录网站www.hfbh.com.cn下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

    三、资格预审时间

2019 年8月16日—2019年8月24日每天9:00-12:00，14:30-17:30(周六下午、周日全天除外)，意向投标人应携带招标文件中要求的相关材料（原件查看，复印件留存）,送至百大集团招投标管理部（合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1206室）接受资格预审，审查合格的投标单位以转账的方式缴纳投标保证金，未按要求参加资格审查的投标单位，招标人有权不接受其投标。

   四、投标保证金 
2019年8月24日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整（￥10000.00），如中标，该保证金待中标人缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。
   名 称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司  

   开户行：徽商银行合肥庐阳支行
   账 号：1021401021000280076 （转帐时请备注“××项目投标保证金”）
   五、现场踏勘
招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对维保现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的维保现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。
   六、开标时间：2019 年8月26日15:00（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209室

 踏勘地点：合肥市瑶海区大兴镇百大周谷堆市场
    七、联 系 人：（项目情况、踏勘咨询）颛孙  工0551－62970026 
    （报名资质审查）赵  工0551－65771025

第二章  投标须知

一、投标人要求

1.投标人注册资金为500万元人民币以上（含500万）并合法经营五年以上，以营业执照注册时间为准（含五年）；
2.营业执照经营范围含有市政工程；
3.具备有效的安全生产许可证；
4.投标人须具有独立法人及一般纳税人资格。
5.投标人企业须提供近三年承担过至少一个单个合同金额在50万以上的下列业绩之一：（1）管网普查项目业绩；（2）管网CCTV检测项目业绩；（3）管道混接调查项目业绩（合同原件备查）。投标文件中须提供业绩合同扫描件或影印件。
   6.投标人企业须具备下列专业技术人员证书：（1）CCTV 检测与评估岗位证书（含上岗证书）；（2）有限空间作业证书；（3）下水道养护工证书 。并提供投标之日起本公司近三个月内（任意一个月即可）为上述人员缴纳的社保证明（网络截图或者提供人员保险账号现场查询）
    7.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：
   （1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 
   （2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。 
   （3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。 
   （4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。 

    8.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：
   (1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。
   (2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。 
   (3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。
   (4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。
  9.本次招标不接受联合体投标。

10.在资格预审时，应具备以下文件：营业执照，银行开户许可证、安全生产许可证、专业技术人员证书、投标人代表授权委托书等，以上文件须加盖投标单位公章。
    二、说明

1.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所
提供的全部资料真实有效。

2.投标文件的书面内容不得涂抹或改写。

3.投标资格证明文件均需加盖投标单位公章等。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款等文件，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.资格预审通过而不参加投标的投标人，请在开标前3日以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

6.招标人将按本招标文件时间安排表确定的时间、地点开标，投标人的法定代表人（或代理人）应准时出席，否则将视为弃权处理。

    三、投标文件由以下部分构成

    投标文件包含但不限于以下文件：

1.投标承诺书、开标一览表、投标事项承诺等；

2.投标资格证明文件等；

    四、投标报价说明

1.除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；

2.投标报价、服务费一律使用人民币结算；

3.投标报价表：本次报价管网调查检测服务为每米综合单价形成投标总价，须包含项目范围内全部工作内容的价格体现。

  4.本项目管网调查检测长度29294米为暂定量，最终结算时依据实际工程量和综合单价据实结算。

5.因该项目施工点多、线长，部分位于物流园交易繁忙区段，需设置公告宣传牌及安全文明施工围挡及施工专人指挥交通等，其费用由投标人在报价时综合考虑包含在综合单价内。 

6.投标人应充分结合物流园排水管网现状、项目特征、园区环境等作出投标报价。

7.投标人应认真勘察现场，根据勘察情况综合考虑报价。中标后，中标人不得以提供的项目特征及现场勘查不准确等为由提出增加造价要求。 

6、投标人测绘施工过程中，应提供不少于 8 个测绘基准点。其费用由投标人在报价时综合考虑包含在综合单价内。 

7、投标人必须按其报价完成招标文件规定范围及招标人要求的实施过程中所有服务项目。中标人须按要求完成招标范围内所有检测内容，检测费用由投标人在报价时综合考虑包含在综合单价内。 
8.投标报价包括但不限于本项目招标范围内所有服务内容的人工费、材料费、机械费、措施费、水电费、管理费、税金（6%增值税专用发票）、利润、调查检测期限、人材机市场价格波动风险费用等为完成本项目所需发生的一切费用。
    五、投标文件的密封、标记和递交

1.投标文件应密封，并在封面注明招标编号、投标项目等，同时在密封处加盖骑缝章；

2.投标文件要求：正、副本各一份。

    六、开标：招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请投标人一名授权代表参加商务标的开标。（授权代表须出示身份证原件）

    七、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.本次招标活动将采用有效最低价方法评审（详见评标办法）。

    3.招标人不承诺报价最低的投标人能够中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

4.招标人不向落标的投标人退还投标文件。

5.项目流标一次后，如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场改为竞争性谈判；

6.废标

有下列情况之一的投标文件为废标：

⑴未按本须知投标要求进行报价的；

⑵未加盖投标人公章的；

⑶投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

⑷投标报价超过项目控制价的；

⑸严重违反招标纪律的；

⑹投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

⑺投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

⑻投标文件存在缺项、漏项的；

⑼评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

⑽其他未实质性响应招标文件要求的。
7. 招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）联系地址：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团15楼审计法务部。

     八、履约保证金
中标单位需在接到招标人通知5日内前往合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司财务部缴纳履约保证金，履约保证金为合同价款的10%，否则取消中标资格,且投标保证金概不退还。期限至调查检测服务完成无违约问题后无息退还。
    九、投标文件的澄清

    1.为了有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

   2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
第三章  评标办法
（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

（二）本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含资格条件、调查检测期限、付款方式、服务要求及规格、服务承诺以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为中标候选人。

（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

（四）评标标准及说明

 1.评委会按商务报价由低到高顺序，对报价最低的投标人进行资格审查、符合性审查的以及商务标审查，直至确定中标候选人。

 2.评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

3.评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人及一般纳税人资格，投标人注册资金为500万元人民币以上（含500万）并合法经营五年以上，以营业执照注册时间为准（含五年），营业执照经营范围具有市政工程。
	提供营业执照复印件加盖单位公章

	2
	具备有效的安全生产许可证
	提供许可证复印件加盖单位公章

	3
	须具备下列专业技术人员证书：（1）CCTV 检测与评估岗位证书（含上岗证书）；（2）有限空间作业证书；（3）下水道养护工证书 。并提供投标之日起本公司近三个月内（任意一个月即可）为上述人员缴纳的社保证明
	提供网络截图加盖公章或者提供人员保险账号现场查询

	4
	须提供近三年承担过至少一个单个合同金额在50万以上的具有下列业绩之一：（1）管网普查项目业绩；（2）管网CCTV检测项目业绩；（3）管道混接调查项目业绩。
	提供业绩合同扫描件或影印件加盖单位公章，（合同原件备查）。

	5
	外省企业须在合肥市设立分公司，并在工商行政部门办理备案登记
	在工商行政部门办理的备案登记手续复印件（年检合格）

	6
	本项目不接受联合体投标
	

	7
	不良行为记录查询
	以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准

	8
	不良信用记录查询
	以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	工期期限
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效总报价

	8
	实质性要求响应情况
	符合招标文件要求

	9
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。（原件备查）


第四章  技术要求

一、项目说明
本项目为物流园区内8个区域包含：蔬菜交易区、副食品交易区、水果交易区、粮油冻品交易区、1#-6#商业楼及地下车库、9#-11#商业楼及地下车库、14#-16#商业楼地下车库、18#-19#商业楼地下车库，排水管网总长度约29294米，服务内容包括但不限于开展雨污混接调查、管网检测、普查测绘及接入市政雨污水排口的具体数量、位置、排口水质、流量等调查检测。（最终工作量以实际完成工作量为准，结算价为实际完成工作量乘以投标综合单价）

（1）物流园8个区域接入市政雨污水排口的具体数量、位置、排口水质、流量。

（2）管网 CCTV 视频、QV 检测、声呐检测：检测范围包括现状雨水管道、合流管道、检查井等，检测内容包括临时封堵、渡水、降排水、清洗、CCTV 检测、QV 检测、声呐检测、出具检测报告（含影像资料）

（3）管网物探测绘、混接调查、管网设施普查：调查汇总管线坐标、名称、位置、管径、建设年代、长度、管材、高程以及检查井等基本数据、雨污水混接情况（污水接入雨水、雨水接入污水）、其他管线穿越情况。须重点查明物流园区所有排水管网基本情况。包括查明管道的走向、性质、管径或断面、材质、具体坐标、埋深、管道淤积情况；检查井的位置、规格、井盖材质、井底及井盖高程（吴淞高程系）、检查井淤积情况等参数；查明化粪池、沉淀池及隔油池等设施位置、淤积情况； 单体建筑外墙排水立管位置，甄别并标明单体建筑屋面与阳台排水状况（屋面与阳台合用一根立管排水、屋面与阳台分别立管排水、阳台排水是否有洗衣机、拖把池等排水）。具体类型有： 

① 污水管道接入雨水管道的情况； 

② 雨水管道接入污水管道的情况； 

③ 合流管道接入雨水管道的情况； 

④ 混接点的流量测定； 

⑤ 混接点的水质测定； 

⑥ 雨水排放口的排放情况。 

（4）管网雨污混接调查及管网检测路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施围护和人员及车辆疏导）

（5）为对本服务项目有效监管、把控，本次需委托第三方校核单位对普查结果的准确性进行复查（抽查率不得低于总成果量的3%）。第三方校核单位由招标人指定，复查费用由中标人支付，投标时综合考虑报价。
二、服务内容

1.测绘内容及要求

排水管网设施测绘基本情况：测绘排水管网坐标、名称、位置、埋深、管径、长度、管材、高程以及检查井、化粪池、沉淀池及隔油池等基本数据（具体参照住建部《城市排水防涝设施普查数据采集与管理技术导则（试行）》、《合肥市分流制地区雨污混接及排水管道状况调查指导手册》相关技术要求）。

2. 雨污混接调查及管网检测要求

（1） 现场踏勘及要求

  查明实施现场的实际情况，特别是对现场混接调查及管网检测时存在影响调查检测的因素，主要内容包括： 

① 察看调查区域的地物、地貌、交通和排水管道分布情况； 

② 察看排水管道的水位、淤积、水流等情况； 

③ 核对已有管线资料的走向、规格和管道属性等要素。 

（2）仪器检测范围及要求

所有排水管道均采用 CCTV 检测，如因客观原因，无法采用 CCTV 检测的排水管道，经招标人同意后，可以采用 QV 检测；检查井采用 QV 检测；管道无法渡水、降排水时，经招标人同意后，可采用声呐检测。

CCTV 检测：检测范围为排水管道；检测内容包括临时封堵、渡水、潜水、降排水、清洗、CCTV 检测、出具检测报告（含影像资料）及成果入库； 

QV 检测：检测范围为检查井；检测内容包括临时封堵、降排水、清洗、潜望镜检测、出具检测报告（含影像资料）；

声呐检测：检测范围包括排水干支管道等设施；检测内容包括潜水、声呐检测、出具检测报告（含影像资料）； 

清淤：清淤范围包括排水干、支管道及检查井清淤项目；清淤内容包括临时封堵、潜水、渡水降排水、通风、清淤、淤泥外运、安全围护等；投标人投标时应综合考虑包含在综合单价内。

（3）CCTV、QV、声呐检测要求
1）外观质量检测（含管道内部视频资料）：对排水管道、检查井等附属设施顶板、内壁、 底板及管道管壁、接口、井室、井筒等部位进行外观检查，对各部位的外观质量进行评价； 按提供图纸在井室内标注所查管段井号，内部视频资料必须清晰、连续、完整，能准确反映管道内部情况，竣工报告图片必须清晰、多角度的反映病害情况，并在把标注的井号拍摄在视频内；按要求填写（附表 3 检查井调查表），并将其作为成果资料之一上交。 

2）破裂检测：排水管道及配套的检查井、化粪池、隔油池等附属设施结构。对有裂缝的部位，检测裂缝的宽度、深度、长度及其分布情况； 

3）变形检测：排水管道及配套的检查井、化粪池、隔油池等附属设施结构。对各部位受外力挤压造 成的形状变异进行评价； 

4）砼腐蚀性检测：对管壁腐蚀情况进行测定，对砼结构的侵蚀程度进行评价； 

5）错口检测：对排水管道接口的错位进行检测，错口影响污水的程度进行评价； 

6）起伏检测：对排水管道接口位置偏移，管道位置竖向位置变化进行测定，并对位置变化造成的影响进行评价； 

7）脱节评价：对两根管道的端部未充分接合或接口脱离进行测定，并对脱节造成的影响进行评价； 

8）接口材料脱落检测：对排水管道接口位置橡胶圈、沥青或混凝土脱落进行检测，并对接口可能造成的空洞、漏水等现象进行评价； 

9）支管暗接检测：对支管未通过检查井直接侧向接入管道进行检测； 

10）异物导入检测：非污水系统附属设施的物体穿透管壁进入管道进行检测，并对可能造成的影响进行评价；

11）渗漏检测：对管道外水流入排水管道情况进行检测； 

12）功能性缺陷检测：对排水管道及检查井内沉积、结垢、障碍物、残墙、坝根，树根， 浮渣等情况进行检测。 

13）排水管网雨污水混接调查；按要求填写（附表 4 混接点调查表）、（附表 5 混接点统计表），并将其作为成果资料之一上交。 

14）排水管网雨污混接调查及检测路段交通导行（包括警示牌、警示灯、反光锥等警示设施围护和人员及车辆疏导）。

3.市政排口及混接点水质及流量测定

（1）市政排口及混接点流量测定的方法包括容器法、浮标法和速度-面积流量计法。现场测量时，根据实际情况选用合适的方法进行测定，对所有市政排口、混接点、管道关键节点等进行测定。（根据现场实际情况，招标人可要求中标人进行24小时流量测定）

① 容器法：容器法主要适用于检查井内水位较低、接入管流量较低的情况下进行，测量时，以容器来盛接混接管内流出的混接水量，盛接的同时对盛接的时间进行计时，然后根据计算公式来算出混接量的一种测定方法。 

② 浮标法：浮标法主要用于非满流情况下的管道混接流量测定，测量时将浮标置于管道上游，释放浮标的同时开始计时，到达下游接收点后，停止计时，同时测量释放点和接收点的长度，然后根据公式来计算混接点的流量。 

③ 速度-面积流量计法：适用于管道满管和非满管的流量测定，测定时，将探头固定安装于管口处（进入管道），流量计固定于检查井内，通过特殊的软件可直接采集在一段时 间内的管道流量数据。也是最科学的管道流量测定方法。 

④流量测定时，按要求填写（附表 6 流量检测记录表），并将其作为成果资料之一上交。 

（2）市政排口及混接点水质测定：可用于探查市政排口、混接点的雨污混接程度、排水户混接情况的判断、 排水系统关键节点的混接判断等，检测内容需包括 PH、COD 和 NH3-N。（根据现场实际情况，招标人可要求中标人进行24小时水质测定） 

① 测管道水质瞬时值，取样需记录采样时间。降雨期间所取得水样，在雨停 3 日后， 需对采样点再次取样，两次水样进行对比，并出具分析成果。取样采用A、B 样模式备查。 

② 在进行 PH、CODcr 浓度的测定时，使用快速测定仪现场直接测定浓度，可直接得出结果。其中对于区域管网混接预判时，选择在区域收集干管的末端直接取样测定。

③ 每个区域存在雨污混接的雨水主管道的末端井均需做水质调查。水质取样时需对现场及样品封存拍照留存。照片作为水质检测记录表附件同步上交。

（3）对于查明的所有混接点均需要做水质检测。水质测定时，按要求填写附表 7 水质检测记录表，并将其作为成果资料之一上交。 

三、测绘及雨污混接调查成果要求

1.测绘资质要求 

如中标人不具有相应资质，履约期内，报经招标人同意，可以委托具有乙级及以上测绘资质的单位完成排水管网测绘，测绘成果由其出具并加盖相应专用印章； 

排水测绘单位或委托的相关测绘单位需要提供不少于 8 个测绘基准点，所提供的基准点必须经相关专业单位加盖公章确认，且中标人应对此负总责。 

2.雨污混接调查内容及要求 

调查成果报告需附检测范围内的排水管道及相应检查井、化粪池、隔油池的测绘图，要求包含的信息有： 

① 检查井、化粪池、隔油池编号、坐标、位置及高程等（与检测图像对应）。 

② 排水管道及检查井周边地形、参照物等。 

③ 排水管道位置、长度、管径、管材、高程等。 

④ 雨污混接点的系统范围、区域名称、仓铺名称、主干管、管径、流向、交叉点、变径点、主要混接点。 

⑤雨污混接点流量检测及分析:通过流量测定可以判定混接点的雨污混接程度、排水系统间连通水量、常规手段无法测定管道的混接情况判断、间歇式排水用户混接情况的判定，从而为混接点的混接严重程度、混接点的调查提供重要的依据。所有流量检测实施过程中，均按照要求填写流量测定记录表，并将其作为成果资料之一上交。 

⑥ 雨污混接点水质检测及分析:混接点水质测定可用于探查混接点的雨污混接程度、排水户混接情况的判断、排水系统关键节点的混接判断等，也是混接检查的手段之一。水质测定时，按照要求填写水质检测记录表，并将其作为成果资料之一上交。

四、需提供的成果资料

 1.排水管道雨污混接调查及检测原则上采用CCTV检测方式，因客观原因，不能采用CCTV仪器检测的，经招标人同意后可以采用QV、声呐检测；检查井原则上采用QV检测方式。 

2.所有检测视频要求做到：从地面参照物，到标注的井号，至井室内部、管道内部的视频需要完整，不能间断，视频完整、清晰、不间断，每座检查井一个视频，每个井段一个视频，所有雨污混接点及缺陷点需要自12点钟方向顺时针方向开始做360度环形检测。

 3.排水管网调查及检测完成后，将根据调查区域按排水系统编制调查报告，最终提交的成果包括下列内容：                                                             

1）依据文件：任务书或合同书复印件，委托的专业检测单位编制的技术文本原件； 

2）凭证资料：所利用的已有成果资料，仪器检验、校准记录； 

3）原始记录：录像、照片和数据； 

4）重要技术方案变更申请及批准材料； 

5）包括雨污混接程度和位置的整条管道或区域排水CAD图； 

6）雨污混接调查报告； 

7）水质、水量检测报告及分析成果 

8）管道、检查井井室检测评估报告、影像资料 

9）排水管道测绘成果；

10）最终成果资料应齐全并满足招标人及环保设计单位的要求且满足相关检测规范要求。 

11）最终成果报告。对以上排水管道检测、测绘资料、混接调查成果分别进行全面系统的整理。成果以书面报告 6 份（彩色打印）、电子版本 2 份（光盘存储 1 份、移动硬盘存储 1 份）提供，其中管道病害、检查井病害、雨污水混接调查报告单独成册；并附检测成果及相关视频、图件、照片、管道清单统计、病害统计、测量成果， 并结合具体项目特点提出治理加固建议等。 

五、雨污混接调查依据

（1）《城镇排水与污水处理条例》 2013 年 9 月 18 日国务院第 24 次常务会议通过，自 2014 年 1 月 1 日起施行 

（2）《城市黑臭水体整治—排水口、管道及检查井治理技术指南（试行）》（建城函[2016]198 号） 

（3）《室外排水设计规范》GB 50014-2006（2016 年版） 

（4）《城镇给水排水技术规范》GB 50788-2012 

（5）《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003（2009 年版） 

（6）《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 

（7）《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》CJJ68-2016 

（8）《城镇排水管道检测与评估技术规程》CJJ181-2012 

（9）《排水管道维护安全技术规程》CJJ6-2009 

（10）《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 

（11）《城市污水水质检验方法标准》CCJ/T51-2004 

（12）《城市地下管线探测技术规程》CJJ61-2003  

（13） 《合肥市人民政府办公厅关于印发《合肥市分流制排水系统雨污混接调查和整治 工作方案》的通知》（合政办秘【2017】150 号） 

（14）《合肥市分流制地区雨污混接及排水管道状况调查指导手册》 

（15）《合肥市分流制地区雨污混接及排水管网状况调查和整治成果信息化录入相关补充要求》； 

（16）《合肥市排水普查 GIS 数据标准》相关填报规范材料； 

（17）其它有关现行国家、地方、行业设计规范、标准及强制性条文

六、人员设备要求（投标文件中须提供人员花名册及设备清单）

1.人员要求：

	序号
	岗位名称
	数量
	证书类型

	1
	项目经理
	1 人
	市政公用工程专业二级及以上建造师证书

	2
	CCTV检测员
	不少于 3 人
	排水管道检测与评估岗位证书

	3
	下水道养护工
	不少于 3 人
	下水道养护工证书

	4
	管线测绘人员
	不少于 1 人
	测绘工程师证书

	5
	有限空间作业人员
	不少于 3 人
	有限空间作业员证书


2.设备要求：

	序号
	设备名称
	数量

	1
	潜望镜检测设备
	不少于 3 台

	2
	高压清洗车（机） 或吸污车
	不少于 2 台

	3
	流量检测设备
	不少于 2 台

	4
	水质检测仪
	不少于 2 台

	5
	全站仪
	不少于 1 台

	6
	GPS
	不少于1 台

	7
	水准仪
	不少于 1 台

	8
	视频声纳综合检测设备
	不少于 3 台

	9
	有害气体检测仪
	不少于3 台

	10
	CCTV检测设备
	不少于 3台


七、工作要求

1.中标人至少需要配备3套调查检测作业班组，应建立相应的检测、清淤工作流程， 确定每个班组相应的责任人，所报的项目负责人、技术负责人、各专业负责人、检测人员及资料分析人员必须在整个调查检测工期内在岗，未经招标人同意不得更换，由此造成的损失由中标人自行承担并赔偿可能给招标人造成的损失。确需更换时，须报招标人同意，更换后人员不得低于中标供应商投标时所报人员资质和技术水平。未征得招标人同意，私自更换项目负责人处1万元的违约金，更换其它专业人员处5000元的违约金。招标人如发现上述人员不能履行职责，可要求对涉及人员作出更好的调整，中标人不得以此为理由出增加造价要求； 

2.招标人将对中标人现场管理班子进行考核，主要管理人员必须常驻调查检测项目现场， 调查检测实施期间，项目负责人、技术负责人须严格履行书面请假制度（原则上不得超过2 天，且安排不得低于中标人投标时所报人员资质和技术水平的人员负责现场，并提前上报招标人），如擅自离岗，将按 5000元/每人·次处违约金，项目负责人项目实施期间累计 8 人次，处合同总价10%的违约金； 

3.加强调查检测过程的安全文明施工管理，中标人在调查检测时应统一着反光服；在实施路段前后及四周设置醒目、整洁的安全警示标志和围挡设施，做好现场安全围护和交通疏导；项目现场材料、机具放置整齐有序；无“脏、乱、差”现象；无明显噪声扰民现象； 

4.中标人实施该项目调查时，应合理组织，避开园区交易高峰，部分车流、人流量较大的区域，应安排夜间实施，确保道路畅通；  

5.清出污泥要及时处置，不得堆放于园区路面或外围绿化带中，淤泥必须随清随运（袋装化），防止二次污染； 

6.淤泥堆放场地由中标人自行解决。淤泥外运及处置必须执行合肥市政府令第149 号《合肥市建筑垃圾管理办法》及相关环保要求，否则，由此造成的一切后果由中标人自行承担；  

8.中标人如在调查检查实施期间不符合要求、安全方面存在隐患的，未按招标人要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或中标人拒不执行通知及指令的，对中标人处完成该项工作合同价 2 倍的违约金的处罚，且招标人认为中标人无能力继续按招标文件履行合同的，有权终止合同，由此造成的一切损失由中标人承担； 

9.有关违约处罚：作业人员未按规定穿戴安全服，每人每次承担 100 元违约责任；现场未按规定放置安全设施，每次承担 5000 元违约责任；施工出现一般安全隐患，每次承担10000 元违约责任；垃圾淤泥乱丢、乱倒或导致二次污染被曝光的，每次承担 5000 元违约责任； 

10.由于中标人原因未按规定时间（日期）提交检测成果报告，每超过一日，应减收检测费2000元/天。； 

11.中标人应按要求实施调查检测工作，并配合第三方进行复核评估。若调查检测成果经复核后不及格，中标人须重新调查检测，二次调查检测涉及的所有费用和工期延误所产生的后果由中标人承担； 

12.上述违约责任均从项目合同款结算中予以优先扣除。

八、安全文明要求

本项目调查环境为密闭空间，各检查井间距约为5-50 米（以现场考察为准）；管道断面大小不一，投标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。 

1.中标人在每条管道实施前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报招标人，经招标人审批通过后方可实施。中标人必须按评审通过后安全方案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。 

2.中标人必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井。 

3.下井人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵调查检测，还应在管涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。 

4.下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。采用机械通风时，一般可按管道内平均风速0.8ｍ/ｓ计算通风机的风量。 

5.检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹， 工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在交易繁忙区域作业时，应指派专人维护现场秩序及交通安全，做好现场工作人员的安全保障。 

6.作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况， 随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。 

7.现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。 

8.其他未尽事宜，参照《GBZ/T 205-2007 密闭空间作业职业危害防护规范》及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）规程执行。

九、调查检测工作期限

本次雨污混接及排水管网调查检测项目完成期限为30个日历天
　
附录 1 排水口调查表 

排水口调查表 
所属系统：










日期： 

	调查日期 
	排水口编号 
	邻近检查并编号 
	位置 
	排入水体名称 
	情况描述 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 


调 查 者 ：                 记 录 者：








第 页 ， 共 页

附录 3 检查井（雨水口）调查表 

检查井（雨水口）调查表所属系统： 
	调查井（口） 

编号 
	连接井（口、点） 

编号 
	管道 

状态 
	管径/断面

(mm) 
	流向 
	管道属性 
	连通状况 
	混接状况 
	备注 

	
	
	
	
	
	
	是 
	否 
	是 
	否 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


调查者：         记录者：         调查时间：   年    月    日






第 页 ， 共    

附录 4 混接点调查表 

混接点调查表 
所属系统：



图幅编号：
调查时间： 

	混接点编号 
	 
	混接点示意图 

	混接地点 
	 
	 

	混接状况说明 
	 
	

	接入水体描述 
	 
	

	混接原因 
	 

	备注 
	 

	混接处的照片、CCTV、潜望镜或声呐截屏等图片 

	 


 调 查 者 ：  记 录 者：




第 页 ， 共 页

附录 5 混接点统计表 

混接点统计表 

所属系统 



填 表 时 间 ： 月 日 

	序号 
	图号 
	混接点号码 
	接入管径 
	混接水量、水质 
	混接等级 
	备注 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


  记录者：




第 页 ， 共 页 

附录 6 流量测定记录表 

流量测定记录表 
所属系统：







日期： 

	测定井 

(点)号码 
	上(下)游井 

(点)号码 
	时间 
	天气 
	测量办法 
	管径
(mm) 
	水位
(mm) 
	流速(m/s) 
	流量 

(㎥/d) 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


调 查 者 ：           记 录 者：









第 页 ， 共 页 
附录 7 水质检测记录表 

水质检测记录表 
所属系统：













日期： 

	测定井 

(点)号码 
	上(下)游井 

(点)号码 
	取样时间 
	化学需氧量
（CODcr） 
	氨氮 

(NH3-N) 
	总磷（TP） 
	备注 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


检 测 者 ：                记 录 者：







第 页 ， 共 页

附表 8 排水管道调查表 

排水管道调查表
单位名称： 
	一、基本情况 

	1.排水管道名称及编码 
	   
	   
	   

	1.1 所在道路名称 * 
	            ； 
	1.2 代 码 ： 。 
	（系统生成） 

	1.3 起点道路名称 
	            ； 
	1.4 终点道路名称 
	            ； 

	2.管道基本信息 
	   
	   
	   

	2.1 所在排水系统 * 
	            ； 
	   
	   

	2.2 环线位置 
	            ； 
	2.3 设施状态 * 
	           ； 

	2.4 是否倒虹管 
	            ； 
	2.5 功能检测手段 
	           ； 

	2.6 水力状况 
	           。 
	   
	   

	二、结构信息 

	3.管道详细信息 
	   
	   
	   

	3.1 管道等级 * 
	            ； 
	3.2 管道类型 * 
	           ； 

	3.3 管道材质 * 
	            ； 
	3.4 埋设方式 * 
	           ； 

	3.5 断面形式 * 
	            ； 
	3.6 断面尺寸：直径 mm；
宽 mm * 
	   

	3.7 管道长度(m)* 
	            ； 
	3.8 井数量 * ；雨水口数
量 ； 
	   

	3.9 压力类型 * 
	            ； 
	3.10 接口形式 * 
	           。 

	4.管道标高信息 
	 
	   
	   

	4.1 起点井编码(系统生
成) 
	            ； 
	4.2 终点井编码(系统生成) 
	           ； 

	4.3 起点井盖地面标高(m) 
* 
	            ； 
	4.4 终点井盖地面标高(m) * 
	           ； 

	4.5 起点管底标高(m) * 
	            ； 
	4.6 终点管底标高(m) * 
	           ； 

	4.7 坡度 
	            。 
	   
	 


[image: image1.png]



	5.其他信息 
	   
	   
	   

	5.1 原始结构状况 
	            ； 
	5.2 修理方法 
	           。 

	三、工程信息 

	6.建设信息 
	   
	   
	   

	6.1 设计单位 
	            ； 
	6.2 施工单位 
	           ； 

	6.3 管理单位 * 
	            ； 
	6.4 养护单位 * 
	           ； 

	7.建造、改建年代信息 
	   
	   
	   

	7.1 竣工日期* 
	            ； 
	7.2 投运日期 
	           ； 

	7.3 改建日期 
	            。 
	7.4 建设年代 
	   

	填表人员： 
	联系电话： 
	日 期 ： 年 
	    月 日 

	复核人员： 
	联系电话： 
	日 期 ： 年 
	    月 日 

	审核人员： 
	联系电话： 
	日 期 ： 年 
	    月 日 


附表 9 排水井调查表 

排水井调查表 

单位名称： 
	一、基本情况 

	1.所在道路名称及排水井
	   
	   
	   

	1.1 所在道路名称 * 
	            
	1.2 排水井代码（系统生成） 
	           

	1.3 起点道路名称  
	            
	1.4 终点道路名称 
	           

	2.排水井位置 
	   
	   
	   

	2.1 所在排水系统 * 
	            
	  2.2 是否为接户井* 
	           

	2.3 环线位置 
	            
	2.4 设施状态 * 
	           

	2.5 附属物描述 
	                                                   ； 

	二、结构信息 

	3.排水井详细信息 
	   
	   
	   

	3.1 X 坐标 * 
	            
	3.2 Y 坐标 * 
	           

	3.3 地面高程 * 
	            
	3.4 排水井等级 * 
	           

	3.5 排水井类别 * 
	            
	3.6 排水井类型 * 
	           

	3.7 排水井形式 
	            
	3.8 井盖材料 * 
	           

	3.9 井盖形状 * 
	            
	3.10 井盖尺寸：直径  mm；宽      
	   

	3.11 井底形式 
	            
	3.12 落底深度 * 
	           

	3.13 是否装备拦截装置 
	            
	3.14 是否装备防臭装饰 
	           

	3.14 排水井深 
	            
	 
	 

	三、工程信息 

	4.建设信息 
	   
	   
	   

	4.1 设计单位 
	            
	4.2 施工单位 
	           

	4.3 管理单位 * 
	            
	4.4 养护单位 * 
	           

	5.建造、改建年代信息 
	   
	   
	   

	5.1 竣工日期* 
	            
	5.2 投运日期 
	           

	5.3 改建日期 
	            
	5.4 建设年代 
	   

	填表人员： 
	联系电话： 
	日 期 ： 年 
	    月 日 

	复核人员： 
	联系电话： 
	日 期 ： 年 
	    月 日 

	审核人员： 
	联系电话： 
	日 期 ： 年 
	    月 日 


第五章  附  件

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

      根据贵司  HBZ-19116-ZGD14 号招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标人名称）提交下述文件：
⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件

⑸……

    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标单位后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇一九年 月 日

格式2  开标一览表

	招标项目名称
	中国合肥农产品国际物流园雨污混接管网

调查检测服务项目

	招标编号
	HBZ-19116-ZGD14

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	服务内容
	是否响应

	2
	付款方式
	是否响应

	3
	技术要求
	是否响应

	二、商务报价

	1
	综合单价报价
	大写：                      人民币元；        

小写：￥                      元/米

	2
	总报价报价
	大写： 29294米（暂定工程量）×综合单价 人民币元；

小写：￥                      元

	备 注
	1.表中总报价即为优惠后报价，并作为评审及定标依据。任何有选择或有条件的最终投标报价，或者表中填写多个报价，均为无效报价。 

2.投标报价包括招标范围内所有服务内容的人工费、材料费、运输费、税金、服务过程的风险费用等为完成本项目所需发生的一切费用。


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇一九年 月 日

注：1.招标人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标总报价中；

2. 表中报价大小写不一致时，以大写为准；

二、投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1、投标人简介、通讯方式
2、与标的物有关的情况

3、开户银行名称及地址

4、投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

我公司于201  年  月  日参加项目招投标，交纳保证金

元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

	此处提供转账单复印件




注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

                 投标人：

                 201  年   月    日 

第六章、合同模板

中国合肥农产品国际物流园雨污混接管网调查检测服务项目

合同书
委托单位（甲方）：
检测单位（乙方）：
根据“中国合肥农产品国际物流园雨污混接管网调查检测服务项目”（项目编号：）公开招标结果，并依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双

方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
第一条 项目概况  

1.1 项目名称：中国合肥农产品国际物流园雨污混接管网调查检测服务项目                              

1.2 项目地点：合肥市瑶海区大兴镇中国合肥农产品国际物流园 

1.3 项目规模、特征：物流园区内8个区域（蔬菜交易区、副食品交易区、水果交易区、粮油冻品交易区、1#-6#商业楼及地下车库、9#-11#商业楼及地下车库、14#-16#商业楼地下车库、18#-19#商业楼地下车库）。甲方根据实际情况可要求依据管网区域进行分区检测。
1.4 项目检测任务（内容）与技术要求：检测必须执行国家最新的强制标准和国家或行业的最新的规范，必须满足招标文件中提出的检测内容与要求(详见招标文件第四章“技术要求”)。

1.5 承接方式：招标与合同委托   

1.6 调查检测设施量：总长度约29294米排水管网开展雨污混接调查、管网检测、普查测绘及接入市政排口水质、流量等调查检测。（29294米为概算工作量，最终工作量以实际完成工作量为准，结算价为实际完成工作量乘以中标综合单价） 

第二条 为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：  

2.1提供本项目设施量具体位置。                 

2.2协助查阅管道相关资料。   

第三条 乙方应按下列要求完成技术工作： 

3.1 乙方向甲方提交调查检测报告并对其质量负责。

3.2 技术服务进度、期限：应服从甲方进度要求及调查检测质量的要求，并在甲方通知后两日内开展调查检测工作并及时提供检测报告 。  

3.3乙方负责向甲方提供检测成果报告书面报告6份（彩色打印）、电子版本2份（光盘存储1份、移动硬盘存储1份）。 

第四条 开工时间、工期及提交调查检测报告的时间和收费标准及付费方式。 

4.1开工时间、工期及提交调查检测报告的时间： 

4.1.1本项目的检测及提交检测成果报告工期 30日历天。 

4.1.2本项目计划于   年    月    日开工，     年    月    日前提交检测报告，具体开工时间以甲方单位的开工通知为准。由于乙方的原因未能按期开工或提交成果资料时，按本合同第七条规定办理。 

4.1.3如遇特殊情况（设计变更、工作量变化、不可抗力影响以及非乙方原因造成的

停、窝工等）时，工期顺延。 

4.2 验收： 

（1）甲方组织第三方检测单位对 3% 的测绘及调查检测成果进行抽检复查，不符合要求的，乙方必须在3个工作日内对所有管道重新组织测绘及CCTV、QV检测，直至达到验收标准，第三方校核单位由甲方指定，抽检复查费用由乙方支付。 

（3）排水设施测绘及调查检测作业自完工之日起5日内书面通知甲方验收，并上报成果验收报告后，甲方在30个工作日内组织相关专家对乙方提交的成果报告进行验收，相关费用由乙方支付。 

 4.3 结算及付费方式：  

 4.3.1 本项目综合费用单价为       元/米，合同暂定总价为        万元。 

4.3.2调查检测工作量以实际完成工作量为准，结算价为实际工作量乘以综合费用单价。4.3.3本项目的调查检测费用付款按以下方式支付：

本项目共分为8个检测区域，每完成一个区域调查检测项目，提交该区域的检测与评估报告，经甲方验收合格后，支付该区域实际完成工作量检测费用的70%，剩余30%待该区域调查检测项目结算审计完成后一次性付清（无息）。

    甲方每次付款前，乙方须向甲方开具提供等额增值税专用发票（税率为6%），否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

第五条 甲方、乙方责任 

5.1甲方责任

  5.1.1甲方委托任务时，按招标文件要求，提供相应设施量具体地理位置。 

  5.1.2 由于甲方原因造成乙方停工，工期顺延；甲方若要求在合同规定时间内提前完工（或提交检测报告）时，甲方应提前五天通知乙方。 

  5.1.3 乙方提交的调查检测报告所有权归甲方所有。 

  5.1.4 本合同有关条款规定和补充协议中甲方应负的其它责任。 

  5.2乙方责任 

5.2.1乙方对检测范围地下管线情况自行调查，检测过程中如造成对其他管线破坏，乙方负责维修恢复并自行承担一切后果。 

5.2.2调查检测现场的工作条件和出现的问题（如：青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及影响施工正常进行的有关问题、平整施工现场、修好通行道路、接通电源水源等），由乙方自行协调解决，综合费用单价不予调整。 

5.2.3若检测现场需要看守，特别是在有毒、有害等危险现场作业时，乙方应派人负责安全保卫工作，按国家有关规定，对从事危险作业的现场人员进行保健防护。 

  5.2.4 乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的招标文件及技术要求进行项目调查检测，按本合同规定的时间提交质量合格的调查检测报告，质量合格方能提供给甲方并对其负责。 

  5.2.5乙方在调查检测工作完成后须恢复设施原貌，对设施造成损坏需按规范进行恢复。检测中若因为乙方原因造成相关设施出现安全隐患，乙方应协助有关单位查明原因，并承担相应设施维修费用。 

  5.2.6在现场进行调查检测工作的乙方的人员，应遵守甲方的安全保卫及其它有关的规章制度。 

 5.2.7乙方应认真做好与甲方相关部门配合及服务工作。

第六条 服务保密义务

 6.1 知识产权归属：乙方因履行本合同所形成的管网检测知识产权成果所有权归甲方所有，末经甲方书面同意，乙方不得向任何第三方泄密全部或部分内容。

 6.2 保密义务：

 6.2.1 乙方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于甲方的且无法自公开

渠道获得的文件及资料（包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、营造信息及其他商业秘密）予以保密。未经甲方同意，乙方不得向任何第三方泄露该商业秘密和本次管网调查检测成果的全部或部分内容。

 6.2.2 保密期限：自本合同生效之日起至本合同项下泄密信息正式向社会公开之日止。

 6.2.3 泄密责任：乙方违反保密义务和知识产权义务的，应承担一切法律责任并赔偿甲

方因此遭受的全部损失，同时另行向甲方支付违约金，违约金为本调查检测合同金额的2倍。
第七条 调查检测报告及工期违约责任 

7.1 若检测报告不符合招标需求或检测报告有误，乙方应负责无偿给予补充完善使其达到质量合格；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部检测费用；如因检测质量造成重大经济损失、工程事故或给甲方造成被索赔时，乙方除应负法律责任和免收直接受损失部分的检测费外，还应赔偿甲方由此造成的损失同时向甲方支付违约金，违约金为本调查检测合同金额的2倍。 

7.2 由于乙方原因未按合同规定时间（日期）提交检测成果报告，每超过一日，应减收检测费2000元/天。

第八条 安全文明要求

本项目调查环境为密闭空间，各检查井间距约为5-50 米（以现场考察为准）；管道断面大小不一，投标人应预先勘察现场，编制可行的专项安全方案及应急预案。 

8.1乙方在每条管道实施前，需提前进行现场考察，根据现场实际情况编制技术方案（检测方法、封堵导流措施、管道清洗方法、进度安排等）和安全方案（安全总体要求、现场安全因素分析、项目安全措施方案及应急预案）并上报招标人，经甲方审批通过后方可实施。乙方必须按评审通过后安全方案及应急预案进行施工，相关费用不予调整。 

8.2乙方必须实行井下安全作业票制度，履行批准手续。作业班（组）在下井前应做好管道的降水、通风、气体检测、照明以及现场围挡等工作，并制订防护措施填入上述作业票内。由作业班（组）长填写“下井安全作业票”，经技术负责人批准后，方可下井。 

8.3下井人员应经过安全技术培训，学会人工急救和防护用具、照明及通讯设备的使用方法。操作人员下井作业时，井上应有两人监护。若进入管涵调查检测，还应在管涵内增加监护人员作中间联络。监护人员不得擅离职守。井上、井下人员之间的联系宜采用有线或无线通讯设备，以代替喊话或手势。作业现场照明应使用便携式防爆灯，照明设备应符合现行国家标准《爆炸性气体环境用电气设备第14部分：危险场所分类》GB3836.14的相关规定（CJJ6-2009）。 

8.4下井前必须提前开启工作井井盖及其上下游井盖进行自然通气和机械通风，并用竹（木）棒搅动泥水，以散发其中有害气体。经过通风后，若检测结果证明井下气体中仍然缺氧或所含有毒气体浓度超过容许值，应继续进行自然增加机械通风的通风量，使含氧量达到规定值，并使有害气体浓度降至容许值以下，方可进行井下作业。若易爆气体浓度在爆炸范围内，在井下作业期间必须采用机械通风，使管道中易爆气体浓度降至爆炸下限以下。采用机械通风时，一般可按管道内平均风速0.8ｍ/ｓ计算通风机的风量。 

8.5检查井井盖或检查孔开启后，必须进行密闭式围挡，工作人员必须穿黄色反光马夹， 工作区域设置警示标志，夜间应设警示红灯。在交易繁忙区域作业时，应指派专人维护现场秩序及交通安全，做好现场工作人员的安全保障。 

8.6作业人员上、下井应使用安全可靠的专用爬梯，监护人员应密切观察作业人员情况， 随时检查空压机、供气管、通信设施、安全绳等下井设备的安全运行情况，发现问题及时采取措施；从事维护作业时，必须戴安全帽和手套，穿防护服和防护鞋。 

8.7现场每个作业面必须配备所需的通风及毒气检测仪等设备，保证所有设备安全运转、所有仪器必须在标定有效期内。 

8.8其他未尽事宜，参照《GBZ/T 205-2007 密闭空间作业职业危害防护规范》及《城镇排水管渠与泵站运行、维护及安全技术规程》（CJJ 68-2016）规程执行。

8.9本项目保质保量完成、安全生产，如发生安全责任事故，或第三方人身、财产损失，乙方承担全部经济损失及法律责任。

8.10发生重大伤亡及其他安全事故，乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方，同时按政府有关部门要求处理，由乙方承担发生的费用。 
第九条  合同的解除

9.1甲乙双方协商一致，可以解除合同。

9.2乙方违反合同约定，影响甲方设施设备的正常运行及使用或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方三次书面警告及收取违约金仍无效果，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。

9.3乙方如在调查检查实施期间不符合要求、安全方面存在隐患的，未按甲方要求采取有力措施对有关问题进行整改的，或整改后无明显成效的，或乙方拒不执行通知及指令的，乙方需向甲方支付本调查检测合同金额2倍的违约金，且甲方认为乙方无能力继续履行合同的，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。 
9.4未经甲方书面同意，乙方不得将合同项目发包或转包，否则将视乙方违约，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。

第十条  争议解决方式

本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决或向有关部门申请调解，协商、调解不成的，按照下列第一种方式解决：

（一）依法向甲方所在地人民法院起诉；

（二）提交合肥市仲裁委员会仲裁。

第十一条  附则

11.1 本合同生效后，双方对合同内容的变更或补充应采取书面形式，并经双方签字盖章确认，作为本合同的附件。附件与本合同具有同等的法律效力。

11.2 本合同依据“中国合肥农产品国际物流园雨污混接管网调查检测服务项目”（项目编号:HBZ-19116-ZGD14）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

11.3 本合同一式陆份，甲乙方各执叁份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　 乙方（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位地址：

电话：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

邮码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码：

开户银行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　开户银行：

户名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　户名：

帐号：　　                                    帐号：                                  

年     月     日                            年      月   日

PAGE  
- 3 -

