# 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

# UPS不间断电源系统采购

# 招 标 文 件

# 编号：HBZ-21103-ZGD18

# 文 件 目 录

# 第一章  《投标邀请》

# 第二章  《投标须知》

# 第三章  《招标需求》

# 第四章  《附件》（投标文件格式等）

# 二〇二一年十二月

# 第一章  投标邀请

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（以下简称：百大周谷堆）现对UPS不间断电源系统采购项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

## 一、招标简介

1.项目名称：百大周谷堆UPS不间断电源系统采购

# 2.项目编号:HBZ-21103-ZGD18

3.项目内容：百大周谷堆UPS不间断电源系统采购（含原有UPS机组拆除），详见第三章《招标需求》

4.项目概算：人民币184820.00元。

## 二、投标人要求

1.具有独立法人及一般纳税人资格。

2.具备安全技术防范三级资质证书（有效期内）或有效的安全生产许可证。

3.2018年1月1日以来（以合同签订时日期为准），具有两个合同不少于10万元的类似项目业绩（包含UPS不间断电源设备供货及安装）。

4.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；

## 三、投标报名

1.领取日期：2021年12月8日—2021年12月14日

2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

## 四、资格预审

2021年12月14日17:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱517820169@qq.com接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金。

## 五、投标保证金

1.2021年12月15日15:00前（以实际到账时间为准，逾期视为无效。）通过转账方式缴纳投标保证金叁仟元整，如中标，待缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

开户行： 徽商银行合肥庐阳支行

帐  号： 1021401021000280076（转帐时请备注“UPS不间断电源系统采购项目投标保证金”）

2.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

2.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

2.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

2.3中标人不按规定提交履约保证金的；

2.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

## 六、开标时间：2021年12月16日9:30（如有调整，另行通知）

开标地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼开标室

## 七、联 系 人：（报名资质审查）赵  工0551-65771070

（项目情况咨询）韩  工0551-62970015

# 第二章  投标须知

## 一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；

2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3产品代理资质证明（若有）；

2.4投标人其它说明文件等。

3.投标报价说明

3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2投标人自行承担投标文件编制与递交所涉及的一切费用。

3.3投标报价为含税到货价，是指标的物送达用户指定地点进行安装并经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。报价不得高于本项目概算，否则视为废标。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权没收投标保证金并记入百大集团招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则没收投标保证金。

## 二、投标文件的递交

### 1.投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。

### 2.投标文件的递交、修改和撤回。

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。

## 三、开标、评标和定标

1.总则

1.1为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

1.2本次项目评标采用有效最低价法作为对投标人标书的比较方法。

1.3评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行标。

2.评标标准及说明

评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。

3.评标程序

3.1评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委会提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。

3.2评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。

投标文件初审表（资格审查和符合性审查）

| 1、资格审查指标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 审查内容 | 要求提供的证明材料 |
| 1 | 具有独立法人及一般纳税人资格 | 提供营业执照复印件须加盖单位公章 |
| 2 | 具备安全技术防范三级资质证书（有效期内）或有效的安全生产许可证 | 提供相关资质证书须加盖单位公章 |
| 3 | 2018年1月1日以来（以合同签订时日期为准），具有两个合同不少于10万元的类似项目业绩（包含UPS不间断电源设备供货及安装） | 提供业绩合同复印件须加盖单位公章 |
| 4 | 本项目不接受联合体投标 |  |
| 5 | 不良行为记录查询 | 以评标期间以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准 |
| 6 | 不良信用记录查询 | 以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准 |
| 2、符合性审查指标 |  |  |
| 序号 | 指标描述 | 指标要求 |
| 1 | 投标授权书 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
| 3 | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章 |
| 4 | 投标文件格式 | 符合招标文件的要求 |
| 5 | 质保期限 | 符合招标文件的相关规定 |
| 6 | 投标保证金 | 符合招标文件的相关规定 |
| 7 | 报价唯一 | 只能有一个有效总报价 |
| 8 | 实质性要求响应情况 | 符合招标文件要求 |
| 9 | 其他 | 招标公告或招标文件列明的其他要求。 |
| 初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。 |  |  |
| 请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。 （原件备查） |  |  |

4.投标文件的详细评审

4.1评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。

4.2本次项目评标采用有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含本项目范围内所有专业的维保费用，以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低且通过评审的，评委会推荐为预中标人。招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

4.3.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

5.评标规则及其他

5.1.评标委员会完成评标后，阐明评标委员会对各投标文件的评审和比较意见，并按照价格高低排列顺序，确定价格最低的为第一预中标侯选人，次低的为第二预中标侯选人。如预中标人放弃中标或不能履行合同，招标人可以确定第二预中标侯选人为中标人。

5.2.凡提供虚假材料骗取中标的，取消其本次投标资格，记入不良行为档案。

5.3.投标报价保留2位小数，得分计算保留2位小数，第三位四舍五入。

5.4.其他没有明确法规依据，本办法又未作规定的问题，由评标委员会会同有关部门根据实际情况研究处理。

6.有下列情况之一的投标文件为废标：

6.1未按本须知投标要求进行报价的；

6.2未加盖投标人公章的；

6.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

6.4不满足招标文件合格投标人要求的；

6.5严重违反招标纪律的；

6.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

6.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

6.8投标文件存在错项、缺漏项的；

6.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；

6.10其他未实质性响应招标文件要求的。

7.二次招标

7.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

7.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

7.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

8.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1509室  百大集团纪委案管审理室。

## 四、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

- 合同的确定

- 前提条件

中标人在评标结束后、合同签订前7个日历天内，必须向招标人提供所投产品（UPS主机、蓄电池）的生产厂商出具的针对此项目的授权书原件及售后服务承诺函原件，无法提供的视为无效中标，招标人有权没收中标人投标保证金并记入百大集团招投标黑名单。

### 2.合同签订

2.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；

2.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

2.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。

### 3.合同条款

3.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；

### 4.合同执行

4.1甲乙双方严格按合同条款执行；

4.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；

4.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

4.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

# 第三章  采购需求及规格参数要求

## 一、采购需求

### 1.中心机房UPS采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS(40KVA) | 40KVA | 台 | 1 | 山特、科士达、科华 |
| 2 | 蓄电池(12-200) | 12V200AH单体电池 | 节 | 64 | 山特、科士达、科华 |
| 注：1.技术要求：三进三出40KVA 延时4小时； 2.质保要求：原厂保修，主机质保叁年，电池保修叁年。 |  |  |  |  |  |

### 2.肉食交易中心UPS采购清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS(10KVA) | 10KVA | 台 | 1 | 山特、科士达、科华 |
| 2 | 蓄电池(12-100) | 12V100AH单体电池 | 节 | 16 | 山特、科士达、科华 |
| 3 | 电池柜 | A16 | 个 | 1 |  |
| 注：1.技术要求：三进单出10KVA 延时4小时； 2.质保要求：原厂保修，主机质保叁年，电池保修叁年。 |  |  |  |  |  |

注：

- 对于招标人推荐品牌的材料、产品、设备等，投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在商务标中投标函后附投标函附件注明并提供相关技术参数、业绩等供评委会评审，未附投标函附件且未提供相关技术参数、业绩，或经评委会评审未通过的，中标后只能从业主推荐品牌中进行选择，价格不予调整。

2.本项目包含原有UPS机组的拆除，原UPS机组由乙方拆除后存放至甲方指定地点，交由甲方自行处理。

## 二、规格参数要求

1.主机采用高频双变换在线技术；

2.额定容量：40KVA；

3.输入输出制式：三进三出；

4.输出电压波形为正弦波；

5.UPS主机输入效率: 100%负载>95.3%，50%负载>95.6%，30%负载>95%；要求支持ECO模式，在ECO模式下UPS效率≥98%；提供相关测试报告并加盖原厂公章；

6. UPS主机交流输入电压285-475V；输入功率因数超过I类标准：100%负载>0.998，50%负载>0.995，30%负载>0.99；输入电流谐波成份达到I类标准：100%负载＜3.6，50%负载＜5.6，30%负载＜7.8； UPS输入频率范围：40-70Hz；提供相关测试报告并加盖原厂公章；

7.过载能力：逆变输出应具备较强的过载能力，优于且不低于下述标准：负载≤110%时，持续60min后转旁路；负载≤125%时，10min后转旁路；负载≤150%时，1min后转旁路；具备100％不平衡负载能力；通过电磁兼容性EMC测试，不会对机房中设备产生电磁干扰；

8.输出峰值系数(UPS允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比) ≥3：1；

9.市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0ms；

10.中文屏幕显示LCD参数，支持历史告警记录查询，通过系统运行状态指示灯，可实时显示系统运行模式及状态，标配EPO远程关机接口，可实现紧急状态下的远程关机操作，以满足消防安全的需要；

10.UPS需具备“自启动功能”：当电池耗尽时，能自动关机UPS，并在市电恢复后，UPS能够自动开机；具备EPO紧急关断功能，以满足消防安全的需要；

11.三防涂层保护：重要元器件一律喷涂三防漆（提升产品的防盐雾、防腐蚀、防灰尘、防受潮的能力）；

12.供货安装设备时，需提供设备生产厂商的3年售后服务承诺函和针对本项的原厂供货证明 ；

13.为保证产品质量，制造商需具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证三标认证，体系认证范围需包含不间断电源的设计生产，同时应具备TLC泰尔认证、CQC认证节能认证。

（二）UPS（10KVA）主机

1主机采用高频双变换在线技术；

2.额定容量：10KVA；

3.输入输出制式：三进单出；

4.输出电压波形为正弦波；

5. UPS主机交流输入电压285-475V，输入功率因数≥0.99，输出功率因数≥0.9，整机效率≥94%，技术参数需提供泰尔有效检测报告并加盖原厂公章；

6.过载能力：≤110%的超载，持续60min后转旁路；≤125%的负载可以过载10min后转旁路；

7.输出峰值系数(UPS允许的最大非正弦波峰值电流与输出电流有效值之比)≥3：1；

8.市电电池切换时间：UPS在市电和电池两种状态间切换的时间应为0；

9.UPS需具备“自启动功能”：当电池耗尽时，能自动关机UPS，并在市电恢复后，UPS能够自动开机；具备开机自诊断、直流其启动充功能；具备EPO紧急关断功能，以满足消防安全的需要；

10.UPS主机需具备自行进行电池充放电管理，以达到保护的目的，延长电池寿命，可通过可视面板灵活调整充电电流；

11.中文屏幕显示LCD参数，具有告警功能，如过载、市电异常、UPS故障、电池欠压等多种告警功能；具有保护功能：短路，过载，过温，电池欠压，风扇故障告警；支持燃油发电机接入稳定工作的能力；

12.三防涂层保护：重要元器件一律喷涂三防漆（提升产品的防盐雾、防腐蚀、防灰尘、防受潮的能力）；

13. 供货安装设备时，需提供设备生产厂商的3年售后服务承诺函和针对本项的原厂供货证明 。

14.为保证产品质量，制造商需具备ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS18001或ISO45001职业健康安全管理体系认证三标认证，体系认证范围需包含不间断电源的设计生产，同时应具备TLC泰尔认证、CQC认证节能认证。

（三）蓄电池

1. 12V 100AH /12V 200AH免维护铅酸单体电池，生产厂商需具备生产排污许可证，不接受OEM产品，提供相应的认证并加盖原厂公章；

2.同批号单体电池，出厂时间不大于半年，在良好使用环境下，蓄电池电池浮充寿命不低于8年；

3. 为保证蓄电池使用安全，避免因蓄电池漏液而引发的火灾隐患，蓄电池应具备防酸、防撞、防滑、气密性设计，需提供相关设计证明文件并加盖原厂公章；

4. 蓄电池应具备阻燃性能，需达到YDT799-2010中6.4条的要求，需提供第三方燃阻检验报告；

5.当环境温度在-10～+45℃条件下时，蓄电池性能指标应满足；

6.蓄电池需通过EMC电磁兼容测试，蓄电池充、放电时不会对机房内设备产生电磁干扰；

7.为方便不间断电源整台设备的维护管理，投标UPS主机与蓄电池需采用统一品牌。

8. 供货安装设备时，需提供设备生产厂商的3年售后服务承诺函和针对本项的原厂供货证明 。

（四）电池柜

1. 专用电池架，标配直流开关整机经磷化喷塑，耐磨防蚀

2.可拆装式全开放式结构，安装检修方便,拆装方便；柜机采用优质金属成型，受力均匀；包含原装电池空开，电池连接线等。

（五）相关要求

1.本招标文件要求提供的检测报告、原厂授权、质保函、证书、检测报告等，均不作为初审要求，投标人须在投标文件中承诺将于合同签订前向招标人提供招标文件中要求的资料，否则按自愿放弃中标资格并承担由此带来的一切后果。

# 2.本招标文件要求提供的检测报告、原厂授权、质保函、证书、检测报告等，均做为竣工报告内容的一部分，无法提供、弄虚作假一经发现的不予竣工验收，由此造成的一切后果由投标人自行承担。

# 第四章  附  件

## 一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

根据贵司         号招标文件要求，我司签字代表（姓名）                     已被正式授权代表投标人（名称）                               提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付相应保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签字或签章）：

授权代表（签字）：

二〇二一年   月   日

格式2  开标一览表

| 项目名称 |  | 百大周谷堆UPS不间断电源系统采购 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  |  |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 供货期 | 是否响应招标文件要求？ |
| 2 | 质保期 | 是否响应招标文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应招标文件要求？ |
| 4 | 备 注 | 上述承诺如符合本项目要求，请填写“响应”即可。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 投标总报价 含13%增值税 | 大写：人民币 ； 小写：￥ 元 ； |
| 注：以上总报价为分项报价表中两个项目的合计金额，总报价不得高于本项目概算（人民币184820.00元），否则视为无效报价。 |  |  |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二一年   月   日

注：1.招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

2.投标人所报“技术承诺”内事项须满足或优于招标要求；

格式3  分项报价表

- 中心机房UPS采购清单

| 序号 | 招标品牌规格 | 投标品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS(40KVA) |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池(12V200AH单体电池) |  | 节 | 64 |  |  |
| 合计（含税13%） |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |
| 注：以上报价含13%增值税专用发票，包含但不限于设备、运输、安装（含原UPS机组拆除、部分线路改造）、调试、辅材、维保等完成本项目所涉及的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

2.肉食交易中心UPS采购清单

| 序号 | 招标品牌规格 | 投标品牌规格 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS(10KVA) |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池(12V100AH单体电池) |  | 节 | 16 |  |  |
| 3 | 电池柜（A16） |  | 个 | 1 |  |  |
| 合计（含税13%） |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |
| 注：以上报价含13%增值税专用发票，包含但不限于设备、运输、安装（含原UPS机组拆除、部分线路改造）、调试、辅材、维保等完成本项目所涉及的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

格式4  投标承诺事项

内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.投标人的其他承诺

## 二、投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式

2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况

## 三、投标保证金退还申请书

合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

我公司于2021年  月   日参加 百大周谷堆UPS不间断电源系统采购 项目招投标，交纳保证金 叁仟元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系方式：

此处粘贴转账单截图或复印件

注：投标人需在开标前将申请书交于招标人，申请书不用密封在标书内。

投标人签章：

2021年   月   日

## 四、合同

# 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

# UPS不间断电源系统采购合同

甲方（招标人）： 合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

乙方（中标人）：

根据“百大周谷堆UPS不间断电源系统采购”招标结果（编号： ），以及《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规和规章的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）在平等、自愿、协商一致的基础上，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

- 产品名称、型号、数量及中标价格

### 1. 中心机房UPS采购清单

| 序号 | 设备名称、规格参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS(40KVA) |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池(12V 200AH单体电池) |  | 节 | 64 |  |  |
| 合计（含税13%） |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |
| 注：以上报价含13%增值税专用发票，包含但不限于设备、运输、安装（含原UPS机组拆除、部分线路改造）、调试、辅材、维保等完成本项目所涉及的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

### 2.肉食交易中心UPS采购清单

| 序号 | 设备名称、规格参数 | 品牌 | 单位 | 数量 | 含税单价（元） | 含税小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS(10KVA) |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 蓄电池(12V100AH单体电池) |  | 节 | 16 |  |  |
| 3 | 电池柜（A16） |  | 个 | 1 |  |  |
| 合计（含税13%） |  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |  |  |
| 注：以上报价含13%增值税专用发票，包含但不限于设备、运输、安装（含原UPS机组拆除、部分线路改造）、调试、辅材、维保等完成本项目所涉及的一切费用。 |  |  |  |  |  |  |

## 二、合同期限、供货时间及方式

2.1本项目采购总额为人民币      元，实际采购金额达到前述采购总额时采购终止，待所采设备质保期满后合同终止。

2.2供货时间及方式：乙方接到甲方订单后 25 个日历天内送货至甲方指定地点并安装调试就位。在甲方验收合格之前，一切风险由乙方承担。

## 三、质量、技术标准及质量保证条款

3.1乙方保证所供货物为全新并符合甲方要求及国家相关质量标准的产品，且不存在隐形瑕疵。

3.2乙方提供的货物非人为原因的质量问题免费质保 叁  年，期限自货到验收合格之日开始计算。因产品本身质量及设计问题造成甲方及第三人人身伤害及财产损失的，乙方负全部赔偿责任。

3.3.乙方负责对甲方2名现场使用人员进行培训，内容包括设备的使用、管理、维护、保养等知识，直到学会为止；

4.乙方保证24小时响应甲方报修要求，一般故障1日内解决，严重故障3日内解决。

## 四、验收标准、方式、地点

1.验收标准：产品到达甲方时，甲方应派代表在现场办理收货手续，并对产品的外观、型号及数量进行确认，检验完成后，如货物外观、型号及数量达到合同约定的要求，甲方代表应在乙方送货单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可。

2.乙方在向甲方交货时，同时应提交相应的技术资料：

2.1产品出厂检验报告、合格证书。

2.2产品操作和维修手册。

3.双方按本合同约定、行业标准及国家标准进行验收。乙方承诺所提供的产品在震动、噪音等符合环保要求。如乙方提供的产品在震动、噪音等无法满足环保要求时，乙方免费整改到满足环保要求。

4.在产品安装完毕后当日，双方对产品进行现场调试。产品调试完毕经检验合格的，甲方当场在产品质量验收单上签字确认，但甲方签字并不视为甲方对产品质量的认可，如乙方所供产品存在质量问题，应承担相应责任。若甲方无理由逾期7日不在上述单据上签字，则视为对产品默认验收合格，甲方应按本合同约定支付货款。

5.如果双方对产品是否符合本合同约定看法不一致，以双方共同指定的第三方检测机构检验证明为准。如果检测结果符合本合同约定，则检测费用甲方承担；如果检测结果不符合本合同约定，则检测费用由乙方承担。

6.最终验收及交货地点: 百大周谷堆物流园内指定地点现场安装调试完成后，乙方申请甲方验收，产品验收以在甲方现场进行的最终验收为准。

## 五、付款方式和履约保证金

1.支付方式：甲方以银行转账方式向乙方支付。

2.支付时间及金额：

2.1自本合同签订之日起，待乙方货到甲方现场安装调试完毕投入使用后，经甲方组织验收合格后，支付至合同金额的95%，甲方付款前乙方须向甲方开具并交付合同全额13%增值税专用发票。

2.2剩余合同价款总额的5%作为质保金，质保期满无质量问题一次性付清（无息）。若乙方未能履行相关责任，甲方有权拒绝支付质保金，且不视为违约。

## 3.质量保证期：

免费质保期三年，自乙方安装调试结束、甲方全面验收合格之日起算，乙方免费提供原厂质保。三年免费质保期满后，乙方向甲方移交所有设备的原厂质量保证书等相关材料，若乙方未能履行相关责任，甲方有权拒绝支付质保金，且不视为违约。

4.履约保证金

4.1签订本合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为本项目合同价款总额的5%，收受人为甲方，收受方式为 转账 （转帐时请备注“百大周谷堆UPS不间断电源系统采购项目履约保证金”），期限至乙方安装调试结束，甲方验收合格后无息返还 。

4.2乙方办理履约保证金所产生的所有费用由乙方承担。

4.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

六 、售后服务

1.乙方保证在设备质保期内，所供设备性能始终符合招标文件要求。

2.乙方在质保期内保证产品正常运行及稳定性，如因国家或地方相关政策调整原因，需对本项目采购硬件进行固件版本升级时，乙方应无条件且无偿的给予支持配合服务。

3.乙方需提供7*24小时服务,质保期内产品如果出现问题，乙方负责协调设备原厂商在1小时内相应，远程协助解决问题，如远程解决不了问题，需在2小时内到现场维护。

七、合同期限

签订合同之日起至免费质保期届满。

八、不可抗力

1.如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、

洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方

应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证

明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响

消除后7日内履行上述义务。

2.受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或

不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或

消除的情况通知另一方当事人。

3.双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合

同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合

同。

## 九、违约责任

1.乙方逾期交货或逾期安装调试完成的，应按合同总价每日千分之一的标准向甲方支付违约金；逾期交货超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方交付的货物质量不符合甲方招标要求及国家相关质量标准的，应在约定的期限内及时更换。未更换或未及时更换的，自交付期限届满的次日起按合同总价款千分之一每日的标准向甲方支付违约金。逾期超过10日的，甲方有权解除合同，同时乙方应按合同总价的20 %向甲方支付违约金，给甲方造成损失的，还应赔偿因此给甲方造成的全部损失。

3.乙方所供货物存在质量问题，质保期内乙方应按甲方要求进行维修或更换，若未按甲方要求进行维修或更换，甲方有权委托第三方进行维修或自行更换，所需费用均由乙方承担。

4.若因货物出现质量问题，造成甲方其他相关可得利益损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

5.甲方有权从乙方履约保证金或应付货款中扣除乙方应承担的违约金，若乙方履约保证金部分或全部被扣，则乙方在下次转账时从货款中补足或另行补足，否则甲方可以暂停结算；若无违约事项，则履约保证金在合同执行完毕后全部无息退还。

6.安全责任：设备安装期间，乙方应严格遵守各项安全操作规程，如因乙方违反相关规定造成安全事故由乙方负全责，如造成甲方及第三方损失，由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

7.质保期内若乙方没有按照合同售后服务条款履约，造成甲方及第三方损失，乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。三年免费质保期满后，乙方应无条件配合甲方，要求生产厂商履行相应质保义务及责任，否则乙方应承担全部质保责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失。

## 十、争议解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法

院起诉。

## 十一、附则

1.本合同依据“百大周谷堆UPS不间断电源系统采购”（项目编号： ）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

2.本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效，本合同一式陆份，双方各执三份，具有同等法律效力。

招标人（甲方）：    （公章）          中标人（乙方）：     （公章）

地址：                                地址：

法定代表人或授权代理人：              法定代表人或授权代理人：

电话：                                电话：

年  月  日                         年  月  日