安徽百大合家福连锁超市股份有限公司                                                               招标文件

合肥百货大楼集团股份有限公司                                                                   招标文件

中国合肥农产品国际物流园

交易区消防系统维保服务项目

招   标   文   件

编号：HBZ-22035-ZGD02
文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《维保技术要求》

第四章  《评标办法》

第五章  《附件》（投标文件格式等）

     第六章  《合同模板》
二〇二二年七月
第1章 投标邀请

       合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司（以下简称：周谷堆公司）现对中国合肥农产品国际物流园交易区消防系统维保服务进行招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。
一、招标简介

1.项目名称：中国合肥农产品国际物流园交易区消防系统维保项目
(项目编号: HBZ-22035-ZGD02)
2.项目规模：具体说明详见第三章《维保技术要求》

3.项目招标人：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

4.项目控制价：668712.8334元
5.项目服务期限：两年
二、投标人要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司，消防设施工程专业承包二级及以上资质且在社会消防技术服务信息系统可查。

2.投标人须具有2019年1月1日以来至少一项合同金额不少于30万元的消防维保项目业绩（须提供业绩证明材料）。
3.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

3.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。 

3.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

3.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

3.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。
4.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：
4.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

4.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

4.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

4.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

    5.本项目不接受联合体投标。
注：以上证明文件复印件加盖公章后做入《投标文件》；
三、投标报名

   1.领取日期：2022年 7 月  13 日—2022年 7 月 20 日17:00

2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→招商合作→招标公告下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。
    四、资格预审    

2022年7月20日17:00之前（逾期不予受理）之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱457086780@qq.com 接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。
五、投标保证金  

2022年7月21日17:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金壹万元整（￥10000.00），如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后退还；如未中标，招标结束后退还。

下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：
（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。
六、转账资料：
名  称：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

          开户行：徽商银行合肥庐阳支行

          账  号：1021401021000280076

          转帐时请备注“消防维保项目投标保证金”
七、开标时间：2022年7月 22 日9:30 （如有调整，另行通知）
    开标地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼开标室
八、联 系 人：（报名资质审查）邱  工0551-65771070
（项目情况咨询）周  工0551-62970021
第二章  投标须知

    一、说明及注意事项

    1.投标文件的编写要求
    1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；
    1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；
    1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；
    1.4满足本招标文件规定的其它要求。
    2.投标文件由以下部分构成
    2.1投标人综合简介、投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺等；
    2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；
    2.3维保人员资格证书；
    2.4针对本项目的维保方案、应急预案；
    2.5投标人类似业绩的合同复印件及投标人其它说明文件等；
    3.投标报价说明
    3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；
3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3本招标项目的维保服务地点位于合肥市瑶海区大兴镇，服务范围总建筑面积约为358559.16㎡，投标人应自行到施工现场踏勘以充分了解施工位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响投标报价的情况，任何因忽视或误解维保服务情况而导致的索赔申请将不被批准。对于受维保服务场地限制，如需要另外寻找场地解决临时住宿、材料及设备堆放，由此所产生的费用应包含在投标报价范围内，招标人不再承担该费用。

3.4 投标人应根据当前市场行情，结合本项目实际情况及本单位的施工方法、材料来源渠道、施工机械装备、施工管理水平等，对投标费用进行分析、测算，实事求是地确定投标报价（不得低于成本价）任何投标优惠都体现在报价内。招标人不要求投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在投标报价中。

    3.5投标报价为完成《第三章 维保技术要求》范围内项目并经甲方及上级主管部门验收合格后开据增值税专用发票（6%税率）的价格，包括但不限于人工费、交通费、加班费等完成维保工作所发生的一切费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标；
 4.因本项目现场为营业场所、消防设施的体量大、难度高，投标人自行勘察现场后慎重报价，投标有优惠的，请将优惠一并折入维保报价，本项目不接收投标以外的价格优惠、赠与。任何因忽视或误解所导致的费用增加由投标人自行承担。
    5.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

    6.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招投标黑名单；资审通过放弃投标的请在开标前3日内以书面形式告知招标人，否则该投标保证金不予退还。
    二、投标文件的递交

    1.投标文件的密封和标记
    1.1投标文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；
    1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份，封装于一个文件袋内。
    2.投标文件的递交、修改和撤回。
    2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；
    2.2投标人递交投标文件后，可修改或撤回投标文件，但必须在投标截止时间前书面通知招标人；投标截止后不得修改或撤回投标文件。
    三、开标、评标和定标

    1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露。
    2.招标管理委员会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标（被授权代表须出示身份证原件）。被授权代表逾期未到达开标现场，且未提前书面说明将视为弃权，投标保证金不予退还。（根据即时疫情防控要求或调整为寄送标书远程开标）
    3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本次招标活动将采用综合评分方法评审。

综合评分法：以综合评分为主要因素确定中标单位，即在全部满足招标文件实质性要求（包含服务承诺、资格条件、技术指标及规格、付款方式以及招标过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家评分由高到低排列，评分最高的即为中标单位。

    5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不对中标或不中标原因作出解释；

    6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

    7.有下列情况之一的投标文件为废标：
    7.1未按本须知投标要求进行报价的；
    7.2未加盖投标人公章的；
    7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；
    7.4不满足招标文件合格投标人要求的；
    7.5严重违反招标纪律的；
    7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；
    7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；
    7.8投标文件存在错项、缺漏项的；
    7.9评委委员会评议认为构成废标的其他情况；
    7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

    8.二次招标
    8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判(本项目不采用）。
    8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。
    8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。
    9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号楼1503室  百大集团纪检监察室。
    四、投标文件的澄清
    1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。
    2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。
    五、采购合同的确定
    1.合同签订
    1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订服务合同；
    1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；
    1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；
    1.4无特殊原因中标人不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。
    2.合同条款
    2.1详见附件四《合同模板》，合同签订以此为准；
    3.合同执行
    3.1甲乙双方严格按合同条款执行；
    3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；
    3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；
    3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

第三章  维保技术要求

    一、项目描述：
本项目主要为2022—2024年度消防系统维修保养、年度检测。（乙方免费提供维保所需要工具和劳务，并免费提供部分消防设施相关零配件，详见附件五《由乙方免费提供的材料、设备零配件》）

本项目的维保服务地点位于合肥市瑶海区大兴镇，服务范围总建筑面积约为358559.16㎡，包含蔬菜（建筑面积约35971㎡）、水果（建筑面积约41958㎡）、水产品含冷库（建筑面积约47988㎡）、畜禽肉类（建筑面积约21520㎡）、粮油冷冻品及地库（建筑面积约159006.26㎡）、副食品（建筑面积约32400㎡）交易中心、腌腊豆制品（建筑面积约19715.9㎡）等交易中心及范围内消防相关的所有设施设备、机房等。
为便于统一管理，本项目合同期限内，园区发生新建、扩建工程的消防系统，如甲方提出维护保养需求，中标单位不得以任何理由拒绝执行，相关费用依据本合同单价予以结算，否则取消中标资格或解除合同。
2、 消防系统维护保养采购需求：

1、 维保公司应为本项目专门安排2名具备中级及以上消防员证书的驻场专员，以负责本公司消防维保工作及随时应对突发情况。驻场专员按照工作日时间8:00-17:30提供维保服务，按照如钉钉等考勤打卡制度执行。每年对消防控制室值班人员进行消防系统的培训，每年度全员培训不低于2次，每次不低于2课时。

2、维保公司按照维保计划应每月对消防设备进行测试，并制作每月维保登记表，每年进行一次全园区大型联调测试，每年度对全年维保情况进行汇总，装订成册后移交甲方。

3、维保公司中标后签订维保合同前，维保公司应对消防系统进行一次彻底的检查和消防安全评估，其并以书面形式将检查情况和整改意见报业主备案。合同签订以前存在的问题，整改所需全部相关费用包含在维保费内。

4、维保公司对交易区内消防系统的维保费全部包含在合同款内，包括但不限于人工费、机械费、税费、运输费、辅材费：详见附件五《由乙方免费提供的材料、设备零配件》、技术咨询费等。

5、其它服务：每月一次对消防报警联动系统进行消防测试，具体时间与甲方共同协商确定，每月出具一份《建筑消防设施检验报告》；每年出具一份《建筑电气消防检测报告》，达到并符合消防主管部门检查的要求。

6、乙方负责每月定期按照月度保养计划定期对承担维修保养的建筑消防设施全面维修保养和检查保证消防系统正常运行，并于每次检查完毕后15日内向甲方出具《建筑消防设施维修保养报告书》。

    7、报警联动主机核心硬件部分的故障设备应于一个工作日内修复，主机外的故障（所指外控设备）应于两个工作日内修复；系统线路故障应于两个工作日内修复、若确系无法修复的故障设备，提供最为合理的解决方案，确保自持的主机故障率为0%；

    8、乙方负责对故障及时进行更换，消防设备安全隐患要及时向甲方提出建议。

9、乙方保证本项目的消防设备设施工作正常，保证通过消防部门的消防设施设备的检查，及时排除消防设施设备故障。

10、乙方对接相关安全管理部门，及时了解相关消防安全政策、法规、要求，对照 落实执行，使本维保项目始终处于高效安全的运行状态。

11、乙方负责对甲方值班或管理人员进行专业技术指导。

12、乙方提供的维保服务，须兼容甲方现有的包含智慧消防在内的一切软件及硬件系统。

    13、乙方应按约定日期及甲方的要求，向甲方提供年、季、月维保工程进度计划及实际情况。

三、工程规范和技术要求

    依据以下标准的最新版本及业主单位相关制度、标准要求：

    GB25201《建筑消防设施的维护管理》

    GB50261《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

    GB50016《建筑设计防火规范》

    GB50166《火灾自动报警系统施工及验收规范》

    GBT50312《建筑与建筑群综合布线系统工程验收规范》

    GB50210《建筑装饰装修工程质量验收规范》

    GB50116《火灾自动报警系统设计规范》

    GB50084《自动喷水灭火系统设计规范》

    GB15322《可燃气体探测器》

   GB50974《消防给水及消火栓系统规范》

   CB50300《建筑工程施工质量验收统一标准》

    四、消防系统维护保养服务范围

    1）消防子系统

1、火灾自动报警及联动系统；

2、自动喷水灭火系统; 

3、室内外消火栓及给水系统; 
4、防排烟系统；
5、防火门、防火卷帘；

6、应急照明和疏散指示标志；

7、消防泵房；
8、交易区内以及园区发生新建、扩建工程的（若有）其他一切消防设备设施。

 五、 消防系统中各子系统的服务内容（包括但不限于如下内容）

1、 火灾自动报警系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 对火灾报警系统应进行定期检查和试验。

a. 每月对火灾报警控制器的各功能进行试验。

b. 每季度对探测器进行抽检，全年完成100%。

c. 每季度对备用电源进行2次充放电试验，2次主电源和备用电源自动切换试验。

(2) 对消防系统联动设备应每季度进行检查和试验。

a. 每季度对防排烟设备、防火卷帘门等控制设备做消防联动试验一次。

b. 每季度对火灾事故广播进行消防联动试验一次。

c. 每季度对电梯进行强制停于首层消防联动试验一次。

d. 每季度对消防通讯设备在消防控制室进行对讲通话试验一次。

e. 每季度进行强制切断非消防电源消防联动试验一次。

(3) 对火灾自动报警系统控制线路及联动线路的故障进行维修。

(4) 对火灾自动报警系统的故障进行维修。

(5) 对火灾自动报警系统的消防通讯线路、消防主机电源检查及消防主机接地线路的故障的检查及维修。

2、 消火栓系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月对消防泵进行启动运转试验登记压力数值，并对消防泵进行消火栓按钮联动启泵试验，。

(2) 每月对系统上所有的控制阀门进行检查，保证控制阀门处于正常工作状态。

(3) 每月对消火栓进行检查，发现问题及时处理。

(4) 每季度对最不利点消火栓进行静压压力试验。

(5) 每半年对室内消火栓箱内的水枪、水带等设备进行检查，发现问题及时通报用户。

(6) 每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查。

(7) 每半年抽查消火栓的出水情况对重点部位的消火栓每年进行出水检查。

3、 自动喷水灭火系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月对水源控制阀、报警阀组进行检查，保证系统各种阀门处于工

作状态。

(2) 每月对喷淋水泵进行启动运转试验一次登记压力数值。

(3) 每月利用末端试水装置对水流指示器进行试验。

(4) 每月对喷头进行外观检查，发现有不正常的喷头及时更换，当喷头上有异物时及时清除。

(5) 每季度对湿式报警阀旁的放水试验阀进行泄水试验，验证湿式报警阀的供水能力。

(6)  每半年对水泵接合器的接口及附件进行检查并进行维护。

(7)每年对消防水池，消防水箱及消防气压给水设备的消防储水位及消防气压给水设备的压力进行检查，发现问题及时协助甲方处理。

4、气体灭火系统（全年完成100%设备的检查、测试）

 (1) 检查保养气体报警系统主机，保证其正常运行。

(2) 检测气瓶的压力是否达到规范要求,有无泄漏现象。

(3) 检查试验手动和自动放气装置是否正常。

(4) 模拟自动报警系统中的烟、温感探测器同时动作, 检查气瓶的电磁阀是否动作, 控制屏是否有放气信号,警铃、蜂鸣器是否动作。

(5) 每月检测控制屏的功能情况、气瓶压力是否正常。

(6) 每季度检查试验手动和自动放气装置。

(7) 每季度模拟进行烟、温感探测器动作，是否有放气信号，警铃、蜂鸣器是否动作灵敏。

5、防火门、防火卷帘（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每季度检查木质防火门、防火卷帘门、电动防火门等的完好情况。

(2)每季度手动或自动启停防火卷帘门、电动防火门试验.检查其性能。

6、防排烟系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1) 每月检查送风、排烟机房工作环境以及送风机、排烟机、电源控制柜、送风阀、排烟阀等是否处于正常完好状态。

(2)每季度手动或自动打开排烟阀、启/停送风机、排烟机查看其性能。

(3)每半年手动或自动方式关闭空调通风系统、电动防火阀试验，检查其性能。

7、自动跟踪射流灭火系统（全年完成100%设备的检查、测试）

(1)每月检查系统是否处于正常完好使用状态。

(2)每季度测试报警探头灵敏度是否能正常工作。

(3)每季度测试自动跟踪射流灭火装置是否能正常联动定位工作。

(4)每季度测试电磁阀是否能联动/手动启停。

  六、维护标准及制度

1、依据《建筑消防设施的维护管理》（GB 25201-2010）

2、保证消防系统始终正常工作。

3、维护质量必须符合经双方核定的维保要求，并且满足现行消防规范的要求。

4、设备发生故障，乙方接收到故障信息或接到甲方通知四小时内解决一般性故障，较为复杂的线路故障在二十四小时内查明故障并及时修复。在确实不具备维修条件的情况下应及时向甲方汇报，并采取有效的应急措施，防止出现安全事故。

5、提供详细的月检、季检及年度试验报告，装订成册移交业主。

6、保证所维保的甲方项目的消防系统通过消防部门的检查、检测和验收等。

  七、建筑消防设施检查维修保养服务方式

  在维保期内，对双方共同确认的维保范围内设备统一由乙方公司根据要求进行检查、维修、保养。在维护保养期间所更换的主要材料由甲方承担，安装费、零配件（详见附件五《由乙方免费提供的材料、设备零配件》）、辅材及其它相关费用由乙方承担。
八、考核措施：

1、由于乙方原因导致的，或未按要求及时维修而导致消防系统故障扩大，应承担维修并恢复正常使用的责任，业主对此不予支付任何费用；

2、对未按要求配置符合要求的工作人员，经业主方书面通知仍不整改的，一次性扣除当期维护费的5%，超过三次则业主有权单方面解除合同，投标单位将承担由此给业主造成的一切损失；

  3、月巡查维修情况书及季度服务汇总表及季度维修工作台账未按规定时间上报或内容造假超过二次，则业主有权对维保单位进行处罚，处罚金额为当期服务费的5%，超过三次业主有权单方面解除合同，投标单位将承担由此给业主造成的一切损失。

     4、如乙方维保范围内存有不符合消防规定的事项/情形，乙方应当及时通知并协助甲方予以整改；如乙方没有及时通知/协助甲方整改，相关行政主管部门在消防检查中发现并对甲方进行处罚的，由乙方承担一切责任并赔偿甲方损失。
       第四章   评标办法
一、总则

（一）为了做好本项目的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护招标人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正、择优的原则，制定评标办法。
（二）本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。
（三）评标委员会依据招标文件中的标准、办法对投标文件进行评标。
二、评标标准及说明
评标委员会分别对投标人的投标文件进行资格审查、符合性审查和详细评审，资格审查与符合性审查不通过的不再进入下一环节“详细评审”。
三、评标程序
（一）评委会首先对所有投标人投标文件初审，投标文件初审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人投标文件的初审结论分为通过和未通过。
（二）评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。符合初审指标通过标准的，为有效投标。评委会按下表内容进行投标文件初审。
投标文件初审表（资格审查和符合性审查）
	1、资格审查指标

	序号
	审查内容
	要求提供的证明材料

	1
	具有独立法人资格,消防设施工程专业承包二级及以上资质且在社会消防技术服务信息系统可查。
	提供相关复印件加盖单位公章

	2
	具有营业执照。
	提供相关复印件加盖单位公章

	3
	投标人须具有2019年1月1日以来至少一项合同金额不少于30万元的消防维保项目业绩（须提供业绩证明材料）。


	提供相关复印件加盖单位公章

	4
	本项目不接受联合体投标
	

	5
	未被认定为“失信被执行人”（以评标期间在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）
	以开标查询为准

	6
	未被“安徽合肥公共资源交易中心”（http://ggzy.hefei.gov.cn/）曝光其不良行为。
	以开标查询为准

	2、符合性审查指标

	序号
	指标描述
	指标要求

	1
	投标授权书
	符合招标文件要求

	2
	投标人名称
	与营业执照一致

	3
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字和加盖单位章

	4
	投标文件格式
	符合招标文件的要求

	5
	投标有效期
	符合招标文件的相关规定

	6
	投标保证金
	符合招标文件的相关规定

	7
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	8
	其他
	招标公告或招标文件列明的其他要求。

	初审指标通过标准：投标人必须通过上述全部指标。

	请投标人将所有证明材料的相关复印件装订在投标文件中并加盖单位公章，评标时均以复印件为准进行评审。


四、投标文件的详细评审(满分100分)
（一）依据招标文件的规定，评委会将对所有通过初审的投标文件从投标报价、项目技术指标等方面进行详细评审，各家投标人的得分为各位评委打分的算术平均值（计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入）。

（二）详细评审指标如下：
	序号
	评分因素

及权重
	分　值
	评分标准
	说    明

	1
	投标报价
	30分
	满足招标文件要求且投标报价最低的为评标基准价，其投标报价得30 分，其他投标人的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（30%）×100，四舍五入小数点后保留两位。
注：评标委员会在评审时发现投标人的报价明显低于成本价的，应当要求投标人书面说明并提供相关证明材料。投标人不能当场合理说明原因并提供证明材料的，评标委员会应将该投标人的投标文件作无效处理，并在评审报告中说明。
	

	2
	项目整体服务方案
	8分
	针对本项目整体服务方案的完整性、科学性、合理性等方面进行评比。
优秀的得6<F≦8分，良好的得3<F≦6分，一般的得1≦F≦3分，较差的不得分。
	

	3
	企业实力
	4分
	1、企业注册资金5000万元以上的得2分；

2、 项目所在地有固定的办公场所，得2分；
	提供相关证明材料如房产证或租赁合同等证明材料复印件，原件备查

	4
	业绩证明
	13分
	1、自2019年1月1日以来，承担消防维保单项合同额不少于50万元的建筑消防维保或消防技术服务项目业绩，每个得3分，满分9分；

2、提供单项含人员驻场的项目且合同金额不少于50万元的业绩者，得4分；
	注：以合同签订时间为准。投标文件中须提供业绩材料的扫描件；本项业绩须为公共建筑不含公寓和住宅项目。

	5
	体系认证
	12分
	1、具有AAA级质量服务诚信单位认证证书、AAA级诚信经营示范单位认证证书，每提供一项证书得 3分，满分 6分；
注: 响应文件中须同时提供认证证书扫描件

及信用视界平台官网证书信息查询截图。

2、具有经中国国家认证认可监督管理委员会认证机构颁发的有效的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系认证的， 每提供一项证书得 2 分，满分 6分；

注: 响应文件中须同时提供认证证书扫描件

及全国认证认可信息公共服务平台官网证书

信息查询截图。

	提供相关证书复印件，原件备查。

	6
	企业资质
	15分
	1、具有专业消防承包一级资质得10分；本项最高得10分 ；

2、具有安徽省安全技术防范行业一级资质等级证书的得5分，具有安徽省安全技术防范行业二级资质等级证书的得3分，具有安徽省安全技术防范行业三级资质等级证书的得1分，本项最高得5分。

	注：提供资质证书复印件，原件备查。

	7
	人员配置
	18分
	1、 项目负责人具有国家一级注册消防工程师证书的，得3分；
2、 项目负责人具有一级注册建造师证书的（机电工程），得3分；

3、 项目负责人具有中级及以上工程师证书的，得3分；

4、项目负责人自2019年1月1日以来，获得省级及以上消防协会评选的年度优秀消防项目施工管理先进个人荣誉，或其它行政或行业主管部门颁发的个人荣誉的得3分；
5、驻场专员具有国家一级注册消防工程师证书的，每有一人得3分，共6分。
本项目满分18分。
	注：提供证书复印件以及在本单位近12个月缴纳社保证明材料，原件备查。



（3） 汇总排序
将每个入选投标人的技术指标得分加上根据上面步骤计算出的商务部分得分，即为该投标人的最终得分。投标人的各项得分均保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）。
按照入选投标人最终得分由高到低排出中标候选人。得分相同的，按技术指标得分由高到低顺序排列。技术指标得分、最终得分均相同的，则采取抽签方式确定其前后次序。
 如有效投标人不少于规定数量，百大集团将在开标地点宣布（且仅宣布）各投标人的商务标报价。不公布其他评分明细，不对投标人得分情况做任何解释。
1. 在评审过程中，评标委员会发现投标人的报价或者某些分项报价可能低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，评标委员会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的说明或补正，经评标委员会认定其报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的，将否决其投标。对于询标后判定为不符合招标文件的报价，评委要提出充足的否定理由，并予以书面记录。最终对投标人的评审结论分为通过和未通过。
2.投标人投标报价与公布的预算价（或控制价)相比降幅过小，或投标人投标报价明显缺乏竞争性的，评标委员会可以否决所有投标。

3.评标后，评标委员会应写出评标报告并签字。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，评标委员会全体成员及监督员均须在评标报告上签字。评标报告应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

4.评标委员会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

5．在评标过程中，评委及其他评标工作人员必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。          

第五章  附  件
一、投标文件格式

格式1  投标承诺书
致合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：

    根据贵司          号招标文件要求，我司签字代表                     （姓名、职务）已被正式授权代表投标人                               （投标人名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标事项承诺

⑷投标资格证明文件……
    同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权没收该保证金。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。
⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。
⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

                                        投标人（公章）：

                                        企业法人（签字）：

                                        授权代表（签字）：

                                        二〇二二年   月   日

格式2  开标一览表

	项目名称
	中国合肥农产品国际物流园交易区消防系统维保项目

	招标编号
	 HBZ-22035-ZGD02

	投标人全称
	

	一、技术承诺

	1
	维保质量承诺
	是否响应招标文件要求

	2
	应急响应承诺
	是否响应招标文件要求

	3
	付款方式
	是否响应招标文件要求

	4
	备注
	

	二、商务报价

	1
	投标总报价

（含6%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

	2
	年度报价       （含6%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

备注：年度报价应等于投标总报价除以2所得。

	3
	每㎡年度检测报价 （含6%增值税）
	大写：人民币                        ；

小写：￥                       元   ；

备注：每㎡年度检测报价应等于年度报价除以358559.16㎡所得。

	4
	备 注
	


投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二二年   月   日

注：招标人不接受投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠须直接计算并体现在投标报价中。

格式3  分项报价表

（格式自拟）

格式4  投标承诺事项
内容包括如下：

1.施工组织方案及人员配备；

2.投标人应对本项目制定详细的施工组织方案，并对本项目人员配备情况做详细的描述；

3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件
投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式
2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书
合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司：
我公司于2022年   月  日参加                          项目招投标，交纳保证金
          元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。
请予办理。
户    名：
开户银行：
帐    号：
联系电话：
	此处粘贴转账单复印件


注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。
                 投标人签章：
                               2022年  月    日
第六章  合同模板

中国合肥农产品国际物流园交易区

消防系统维保服务合同

甲方（招标人）：合肥周谷堆大兴农产品国际物流园有限责任公司

乙方（中标人）：
为保障消防系统能长期、正常、稳定地运行，发挥其应有的作用，充分延长其使用寿命，根据“中国合肥农产品国际物流园交易区消防系统维保服务合同”（项目编号：HBZ-22035-ZGD02）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。
一、维修保养范围
    中国合肥农产品国际物流园交易区的消防设施，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统等消防设施。
二、维护保养依据
根据《火灾自动报警系统施工验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施技术检验规程》等有关法规标准中关于对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统进行维护保养的具体规定，对各项目消防系统每半年一次检测、保养，及时清除隐患、排除故障，保证系统正常运行。
每半年应按附表一《建筑消防设施测试记录表》所列要求检查和试验火灾报警系统、消防水系统的功能，并提供维保记录一式三份。
三、甲方责任
1.为保证系统的正常运行使用，甲方必须指定专门人员24小时值班；
2.做好正常值班日志工作，当系统异常情况发生时，须做好实时记录，并及时通知乙方报修；
3.当乙方保养维修完成后，应做好确认每次验收签单工作；
4.在维修保养过程中，积极配合乙方现场维修人员工作，提供尽可能的便利；
5.甲方须按本合同及时支付给乙方维保费用；
6.甲方应向乙方提供该工程的全部图纸资料及有关设备的文字资料，以利乙方能顺利地进行维护。
四、乙方责任
1.保障交易区内的消防系统处于正常运行状态；
2.根据相关规范要求，按计划履行维护保养工作。每次维护保养或排除故障后，做好有关记录工作，并由甲方签字确认；
3.有责任修缮各消防系统设备部件，如消防报警设备损坏，甲方应及时提供原厂正品配件（符合系统要求且兼容的），以备更换。报警联动主机核心硬件部分的故障设备应于一个工作日内修复，主机外的故障（所指外控设备）应于两个工作日内修复；系统线路故障应于两个工作日内修复、若确系无法修复的故障设备，提供最为合理的解决方案，确保自持的主机故障率为0%；
4.随时向甲方提供与本系统有关的技术咨询等服务；
5.乙方人员在甲方维护保养期间，须遵守甲方一切管理制度；
6.乙方负责甲方人员进行消防报警系统操作培训，具体时间统一由甲方安排； 

7.乙方维护期间，须做好维修维保记录，以书面形式提供给甲方；
8.每月一次对消防报警联动系统进行消防测试，具体时间与甲方共同协商确定，每月出具一份《建筑消防设施检验报告》（见附表二）。
9.提供移动电话号码，24小时内的电话联系服务，遇有甲方报修故障，应安排专业技术人员2小时内赶赴现场处理紧急故障，并填写《报修记录表》（附表三），报与甲方认可；如乙方接到甲方通知后未能按时处理的，甲方有权委托他人处理，由此产生的费用及甲方受到的损失均由乙方承担。
10.在检查维护过程中，及时提出系统存在的问题及优化整改方案；         

11.为本项目专门安排2名具备中级及以上消防员证书的驻场专员，以负责本公司消防维保工作及随时应对突发情况。驻场专员按照工作日时间8:00-17:30提供维保服务，按照如钉钉等考勤打卡制度执行。每年对消防控制室值班人员进行消防系统的培训，每年度全员培训不低于2次，每次不低于2课时；

12 乙方未按合同中所规定内容及要求提供维保服务，造成一切后果由乙方承担，给甲方造成损失的，应赔偿甲方的损失，累计出现 3 次以上，甲方可据此解除合同。
13.合同维保期内，因乙方维保不当导致的消防设备出现故障被相关消防部门处罚，该处罚由乙方承担。
五、违约责任
1.乙方未能在规定的时间内派人查看现场或所派人员不符合资质要求的，每延迟一天扣人民币200元违约金。未能在确定的维修时间完成维修的，每延迟一天扣人民币200元违约金。
2.乙方确保维护的消防报警系统安全可靠运行，严格按照服务承诺进行工作。承诺款项达不到工作要求，累计超过三次乙方承担年维保费的10%的违约金；累计5次，甲方有权解除合同，乙方承担年维保费的20%的违约金。

3.对未按要求配置符合要求的工作人员，经业主方书面通知仍不整改的，一次性扣除当期维护费的5%，超过三次则业主有权单方面解除合同，投标单位将承担由此给业主造成的一切损失；

4.月巡查维修情况书及季度服务汇总表及季度维修工作台账未按规定时间上报或内容造假超过二次，则业主有权对维保单位进行处罚，处罚金额为当期服务费的5%，超过三次业主有权单方面解除合同，投标单位将承担由此给业主造成的一切损失。
六、合同期限
1.合同期限：合同周期两年。 

2.合同起止时间：2022年    月    日至 2024年   月    日。
七、合同款项、支付方式及履约保证金
1.合同总价用为人民币：            元整（2年），年度合同价为    元整。该费用包括但不限于乙方的人工费、交通费、夜间加班费、税金、保险等为完成维保工作所发生的所有费用及风险，除此之外甲方不再另行支付其他任何费用。

2.付款方式：合同签订后，乙方按合同约定向甲方提供相应服务并按时提交相应书面材料后，每服务一个季度甲方扣除当期违约金后（如有）支付年度合同价的25%，即每季度支付服务费= 年度合同价× 25%-违约金，乙方提前10日提供6%的增值税专用发票以及相关资料给甲方，甲方采用转账方式付款。
3.履约保证金：金额为合同总价的10%，至本合同终止后无息返还。如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。
八、其他事项
1. 本合同依据招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。
2.本合同未尽事宜，双方另行协商；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。
3.本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。
甲方(盖章)：                             乙方(盖章)：
代表签字：                               代表签字：
日期：                                   日期：
附件：《建筑消防设施测试记录表、建筑消防设施检验报告、保修记录表、建筑消防设施故障处理表》
附表一：               
建筑消防设施测试记录表
                                              测试时间：
	建   筑   名   称
	

	检   测   项   目
	检   测   内   容
	实  测  
记  录

	火灾自动
报警系统
	火灾报警探测器
	抽查试验报警功能
	

	
	手动报警按钮
	抽查试验报警功能
	

	
	警报装置
	试验警报功能
	

	
	报警控制器
	试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能
	

	
	消防联动控制器
	试验联动控制和显示功能
	

	消防供水设施
	消防水池
	核对储水量
	

	
	消防水箱
	核对储水量
	

	
	稳（增）压泵及
气压水罐
	抽查试验启泵按钮、停泵时的压力工况
	

	
	消防水泵
	试验启泵和主、备泵切换功能
	

	
	水泵接合器
	抽查试验消防车供水功能
	

	消火栓
（消防炮）
灭火系统
	室内消火栓
	抽查试验屋顶消火栓出水和静压
	

	
	室外消火栓
	抽查试验室外消火栓出水和静压
	

	
	消防炮
	试验消防炮出水
	

	
	启泵按钮
	试验远距离启泵功能
	

	自动喷水
灭火系统
	报警阀组
	试验放水阀放水及压力开关动作信号
	

	
	末端试水装置
	抽查试验末端放水及压力开关动作信号
	

	
	水流指示器
	核对反馈信号
	

	泡沫灭火系统
	泡沫液贮罐
	核对泡沫栓有效期和储存量
	

	
	泡沫栓
	实验泡沫栓出水和出泡沫
	

	机械加压送风
送风系统
	风机
	抽查试验联动启动风机
	

	
	送风口
	抽查核对送风口风速
	

	机械排烟系统
	风机
	抽查试验联动启动风机
	

	
	排烟阀、电动排烟窗
	抽查试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速
	

	应 急 照 明
	试验切断正常供电，测量照度
	

	疏散指示标志
	试验切断正常供电，测量照度
	

	应急广播系统
	扩 音 器
	试验联动启动和强制切换功能
	

	
	扬 声 器
	抽查测试音量、音质
	

	消 防 专 用 电 话
	抽查试验通话质量
	

	防火分隔
	防 火 门
	抽查试验启闭功能
	

	
	防 火 卷 帘
	抽查试验手动、机械应急和自动控制功能
	

	
	电 动 防 火 阀
	抽查试验联动关闭功能
	

	消 防 电 梯
	抽查试验按钮迫降和联动控制功能
	

	灭 火 器
	抽查核对选型、压力和有效期
	

	其他
设施
	
	

	测试人（签名）：                         

 年   月   日
	测试单位（盖章）：
            年   月   日

	业主方消防安全责任人或消防安全管理人（签名）：                                                 

年   月    日


注：1：情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”；
2：发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处理；当场不能处理的要填报附表四《建筑消防设施故障处理表》；
附表二：                
建筑消防设施检验报告
                                                 检验时间：
	建 筑 名 称
	
	地 址
	

	使用管理单位名称
	

	建  筑  消  防  设  施  检  验  情  况

	项    目
	检  验  结  果
	存 在 问 题 或 故 障 处 理 情 况

	火灾自动报警系统
	
	

	消  防 供 水
	
	

	消火栓消防炮系统
	
	

	自动喷水灭火系统
	
	

	泡沫灭火系统
	
	

	气体灭火系统
	
	

	防排烟系统
	
	

	疏散指示标志
	
	

	应 急 照 明
	
	

	应急广播系统
	
	

	消防专用电话
	
	

	防 火 分 离
	
	

	消 防 电 梯
	
	

	灭  火  器
	
	

	维保单位（盖章）：
检 验 人（签名）：
年   月   日
	消防安全责任人或
消防安全管理人（签名）：
年   月   日


注：1.情况正常在“检验结果”栏中标注“正常”；
2.发现的问题或存在的故障应在“存在问题或故障处理情况”栏中填写，并及时处理；当场不能处理的要填报附表四《建筑消防设施故障处理表》；
附表三：                      
报修记录表

	报修部门
	
	报修时间
	

	检修时间
	
	检修人员
	

	维修情况
及使用材料
	

	报修部门
安全负责人意见
	


附表四：

                       建筑消防设施故障处理表
                                           年   月   日
	序号
	检查发现的问题或故障
	问题或故障处理措施要求
	处理结果

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


检查人员：                               受检单位安全负责人：
注：发现建筑消防设施存在不能现场排除的问题或故障，实施消防设施检查的人员填写故障报告，告知甲方故障具体情况及维修措施要求或建议，故障排除后，应由甲方主管人员签字认可。
	附件五：          由乙方免费提供的材料、设备零配件

	

	产品     序号
	产品名称
	型号 规格
	单位
	说明

	1
	点型光电感烟火灾探测器
	
	只
	

	2
	点型感温火灾探测器
	
	只
	

	3
	通用底座
	
	只
	

	4
	输入模块
	
	只
	

	5
	终端器
	
	只
	

	6
	终端器
	
	只
	

	7
	手动火灾报警按钮
	
	只
	

	8
	火灾声光警报器
	
	只
	

	9
	输入模块
	
	只
	

	10
	输入/输出模块
	
	只
	

	11
	切换模块
	
	只
	

	12
	输入模块
	
	只
	

	13
	隔离器
	
	只
	

	14
	消火栓按钮
	
	只
	

	15
	室内音箱
	
	只
	

	16
	消防电话接口
	
	只
	

	17
	消防电话插孔
	
	只
	

	18
	终端附件
	
	只
	

	19
	栓头手柄
	
	个
	

	20
	干粉灭火器
	3kg
	具
	

	21
	灭火器箱
	4*2
	个
	

	22
	灭火器箱
	4*4
	个
	

	23
	灭火器箱
	5*2
	
	

	24
	灭火器箱
	5*4
	
	

	25
	继电器
	
	只
	

	26
	消防广播(壁挂式)
	
	只
	

	27
	手动开关
	
	个
	

	28
	下喷头
	ZSTX-DN15
	只
	

	29
	上喷头
	ZSTZ-DN15
	只
	

	30
	隐蔽式喷头
	
	只
	

	31
	快速反应喷头
	15/68°
	只
	

	32
	装饰盘
	
	只
	

	33
	边喷
	ZSTBS-DN20
	只
	

	34
	边喷
	ZSTBS-DN25
	只
	

	以上零配件由乙方免费提供并安装，所有费用包含在投标报价中，标后不予调整。



第 1 页 共 32 页

