合肥百货大楼集团股份有限公司

数据中心机房维保服务

招 标 文 件

编号：HBZ-22042-JT04

文 件 目 录

第一章  《投标邀请》

第二章  《投标须知》

第三章  《采购需求》

第四章  《附件》（投标文件格式等）

二〇二二年八月

第一章  投标邀请

合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称：百大集团）现需对数据中心机房维保服务项目进行公开招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：百大集团数据中心机房维保服务

2.项目编号：HBZ-22042-JT04

3.项目范围：华为模块化机房，柴油发电机，小型机，存储，Nutanix超融合（包含其存储集群软件与VMware虚拟化平台），维保期三年，详见第四章招标内容和要求。

4.项目概算：人民币603，933.33元

二、投标人要求

1.投标人具有独立法人及一般纳税人资格。

2.投标人拟派本项目维保人员具有IBM、Vmware、Oracle、Redhat、华为资质认证中任意三种。

3.投标人须提供2019年1月1日至今单年度金额不低于10万元的维保服务业绩合同。

4.投标人须符合下列要求（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。如有以下记录，招标人有权取消其投标资格。）：

4.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

4.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

4.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

4.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

5.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。如有以下记录，招标人有权取消其投标资格。）：

5.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

5.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体投标。

三、标书领取日期及方法

1.领取日期：2022年8月29日—2022年9月12日17:00

2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

四、报名资格预审

2022年9月13日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

五、投标保证金

2022年9月13日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

转账资料：

1.名  称：合肥百货大楼集团股份有限公司

2.开户行：中国建设银行股份有限公司合肥濉溪路支行

3.账  号：34050146380800000974 （转帐时请备注“百大集团2022年数据中心机房维保项目投标保证金”）

4.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

4.1在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

4.2中标人不按规定与招标人签订合同的；

4.3中标人不按规定提交履约保证金的；

4.4投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

六、开标时间：2022年9月14日14:30（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团1209室

七、联 系 人：金  工  0551－65771081（项目咨询）

朱  工  0551－65771025（资格审查） 邮箱：277351016@qq.com

第二章  投标须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、投标事项承诺原件等；

2.2投标人资质证明文件复印件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

2.4投标单位公司人员组成、业务范围、相关设备等说明文件；

3.投标报价说明

3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费用结算一律使用人民币；

3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3投标报价是乙方完成甲方数据中心设备巡检，安装调试备件,更换故障配件等维保服务，经甲方验收合格后开据增值税专用发票（6%税率）的所有费用。

3.4投标人需自行踏勘现场，核实项目设备运行情况，对于维保项目清单内的软硬件如有故障，需更换配件的费用和产生的人力成本，包含在次此维保费用内。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、和条款，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单。二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封加盖骑缝章，并在封面注明招标编号、投标项目、投标单位等；

1.2投标文件要求：正、副本各一份。

2.投标文件的递交、修改和撤回。

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后不得修改或撤回投标文件。

三、开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标无关的人员透露；

2.招标人会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标，如因疫情原因采用远程开标的，授权代表人可以不到现场参与开标。

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本次评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效投标报价最低的投标人为中标候选人。

5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标（现场或电话）的方式告知并要求投标人以书面或电话方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当留有记录，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字（远程开标的以通话记录或信息截图为准）。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

7.有下列情况之一的投标文件为无效投标：

7.1未按本须知投标要求进行报价的；

7.2未加盖投标人公章的；

7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

7.4投标报价超过项目概算的；

7.5严重违反招标纪律的；

7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8投标文件存在错项、缺漏项的；

7.9评委委员会评议认为构成无效投标的其他情况；

7.10其他未实质性响应招标文件要求的。

8.二次招标

8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1509室  百大集团纪委案管审理室。

四、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、合同的确定

1.合同签订

1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；

1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

1.4中标人如无特殊原因不与招标人签订合同的，招标人可单方面取消其中标资格，并追究其责任，同时投标保证金不予退还。

1.5模块化机房维保（内容详见合同附件一），合同签订前中标人需提供加盖华为原厂公章的《制造商授权函》及《制造厂商售后服务承诺函》，否则招标人有权取消中标人中标资格。

# 2.合同条款

2.1详见附件四《合同模板》，合同签订以此为准；

3.合同执行

3.1甲乙双方严格按合同条款执行；

3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；

3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

六、履约保证金

中标人需在合同签订前转账缴纳履约保证金，履约保证金为合同签约价的5%，期限至合同终止后无息返还 。

七、特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对冠状肺炎疫情及影响已经可以合理预见，冠状肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.服务日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延提供服务的风险，投标人承诺不因迟延开展服务向招标人主张变更或解除合同。

4.招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法履行合同的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.服务过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目服务，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

第三章采购需求

一、维保项目清单：

| 编号 | 设备类型 | 单位 | 数量 | 品牌 | 型号 | 购置时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机房 | 套 | 1 | 华为 | FusionModule2000 | 2019年 |
| 2 | 柴油发电机 | 台 | 1 | 领驭 | KHI-500 | 2019年 |
| 3 | IBM小型机 | 台 | 2 | IBM | 8204 E8A | 2008年 |
| 4 | IBM小型机 | 台 | 2 | IBM | SYSTEM P5 | 2008年 |
| 5 | IBM存储 | 台 | 3 | IBM | DS4700 | 2008年 |
| 6 | EMC存储 | 台 | 2 | DELL | VNX5500 | 2015年 |
| 7 | 路坦力超融合 | 台 | 1 | 路坦力 | NX 1465-G4 | 2017年 |
| 8 | 路坦力超融合 | 台 | 1 | 路坦力 | NX 8235-G4 | 2017年 |

二、维保要求

- 需提供详细模块化机房维保服务方案，提供详细机房环境维护方案。

- 模块化机房内四台精密空调配置有过滤防尘网，每年更换一次，室外机每季度定期清洗一次。

- UPS主机等设备发生损坏的所有零配件（如整流器、逆变器、风扇、变压器、机器各电路板、控制开关等）免费提供和更换，修复整机。更换的零部件均为设备原厂厂家生产的配件，并保证质量。UPS定期巡检内容包括但不限于：UPS状态检查、UPS系统的功能测试，使用环境检查，UPS电池检查、维护和放电测试，处理所有告警信息（包括现有的）。

- 柴油发电机组定期巡检内容包括：

（1）检查水箱冷却液及液位，冷却液在机器运转时有没有进行大小循环，淡水泵有没有工作检查，机器水路有没有堵塞检查，及时补充防冻液，或更换。

（2）检查油缸油位，油路滤网有无堵塞，油量不足时给予必要的补充。

（3）检查机油质量品质，机油内有无杂质及水，必要时更换符合要求的新机油。

（4）检查机油滤清器，查看油压及调整压力值排除压力传感带来的机械或软件故障，及时更换机油、机油滤清器。

（5）开启机组待机油压力建立后，检查放油螺栓及滤清器等相关部位是否漏油。

（6）检查柴油质量，如不符合使用要求，更换符合要求的燃油。

（7）检查柴油滤清器，燃油路有没有空气或堵塞，必要时进行更换或排气工作。

（8）检查空气滤清器，视具体情况，更换或清洁。

（9）检查并检测控制系统各接线，有没有断路，短路，必要时进行维修。

（10）检查、调整发电机组控制主板的各项参数是否正常，必要时进行校正。

（11）检查发动机水温、油压、转速等保护系统及线路有无安全隐患，及时排除。

（12）检查蓄电池的存电电压，耗电电压，充电电压是否正常，及时更换新电池。

（13）检查、清理水箱的散热片间隙是否堵塞和内部锈蚀情况，必要时，对水箱散热片间隙堵塞物及内部锈蚀进行处理（需有客户配合）。

（14）检查充电机皮带磨损情况及其松紧度，必要时更换新皮带或调节其松紧度。

（15）检查风扇皮带磨损情况及其松紧度，必要时更换新皮带或调节其松紧度。

（16）检查发动机的运行情况，必要时调校气门及点火时间。

（17）检查发动机的运行情况，油泵，喷油器，手压泵，必要时进行检修。

（18）检查并调整自动稳压装置电压值，电线及接头有无松动。

（19）检查发电机电球转子、定子及其接线情况，必要时维修之。

（20）检查发电机充磁、AVR调压、旋转整流工作是否要调整，必要时维修之。

（21）检查机组各螺栓、螺帽的松紧度，必要时给予紧固。

（22）运行机组，检查发电机组的电压及各项参数是否稳定，必要时进行调校。

（23）发电机组其他维护项目，将根据机组的运转状况，视情况处理。

（24）为所保养的发电机组建立机组维修保养档案，以便油机日后的跟踪服务。

- 每季度提供一次现场技术巡检，提供重大节假日、会议、变更等事件之前的健康检查工作，根据巡检要求，提交详尽巡检报告，包括收集硬件设备运行、硬件配置、微码状态文档、设备问题记录、系统信息及变更后系统信息文档、预防性维护计划、补丁安装方案，并根据结果提供建议，及时发现纠正可能出现的软硬件问题或隐患，每次服务结束后填写详细《巡检记录》，交由信息中心确认。

- 维保服务期内7*24小时随时相应的远程或现场维修服务。

- 原厂备件，维修配件类含上门维修服务，备件货源充足，备件来源为原厂配件。

- 提供操作系统、系统软件及硬件微码升级服务，定期对系统微码、补丁、操作系统的版本进行检查，对即将到期的软硬件版本及时通知信息中心，协助用户做好升级的计划工作和技术支持。

- 提供数据和系统迁移服务，提供完善迁移方案，包括迁移需求明确、迁移方案和实施方案、必要的数据和系统备份，并最终协助完成迁移方案的实施、应用数据测试及系统、数据迁移的验收。

- 提供系统性能优化服务，做好系统性能分析，包括但不仅限于CPU使用率、内存使用率、内存性能分析、I/O性能分析和网络性能分析，确保系统运行在一个资源充分利用的、合理的、优化的状态下。

- 提供重大变更现场支持服务，协助用户做好重大变更的技术支持和规划工作，并做好重大变更后的技术支持保障工作，双方协商解决设备搬迁、系统改造与升级、设备扩容、与设备（包括系统软件）相关的其他重大变更。

- 提供维保设备清单范围内设备的移机支持服务，不额外收取人工服务费，在搬迁前后做好迁移设备的健康检查工作。

- 附件

一、格式1  投标承诺书

合肥百货大楼集团股份有限公司：

根据贵司招标文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表投标人（投标单位名称）提交下述文件：

⑴开标一览表

⑵分项报价表

⑶投标承诺书

⑷投标资格证明文件

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标单位已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标单位严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标单位后，将全面履行合同。

⑶投标单位在交付投标保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标单位有权没收该保证金。

⑷投标单位近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标单位完全理解招标单位不以最低报价作为确定中标单位唯一标准的评定标方式。

⑹投标单位同意提供招标单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标单位（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二二年  月   日

格式2  开标一览表

| 项目名称 | 百大集团数据中心机房维保服务 |
| --- | --- |
| 招标编号 | HBZ-22042-JT04 |
| 投标人全称 |  |
| 一.技术承诺 |  |
| 维保服务 | 是否响应招标要求？ |
| 付款方式 | 是否响应招标要求？ |
| 维保期 | 是否响应招标要求？ |
| 上述承诺如符合本项目要求，请填写“响应”即可。 |  |
| 二.商务报价 |  |
| 投标报价 （含6%增值税专用发票） | 大写：￥ 元 ； 小写：￥ 元 ； |
| 备注 | 报价不得高于项目概算价（¥603，933.33元），否则视为无效报价。 |

投标人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二二年月日

格式3 分项报价表

| 编号 | 设备类型 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机房 | FusionModule2000 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 柴油发电机 | KHI-500 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | IBM小型机 | 8204 E8A | 台 | 2 |  |  |
| 4 | IBM小型机 | SYSTEM P5 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | IBM存储 | DS4700 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | EMC存储 | VNX5500 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 路坦力超融合 | NX 1465-G4 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 路坦力超融合 | NX 8235-G4 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（含6%增值税） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 注：1.以上报价不得有缺漏项或算术性错误，否则视为无效报价。 2.以上报价是完成数据中心设备巡检、安装调试备件等维保服务，经验收合格后开据增值税专用发票（6%税率）的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

投  标 人（公章）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二二年   月  日

格式4  投标承诺事项

内容包括如下：

1.对服务期的承诺；

2.对服务质量的承诺；

3.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件

投标单位除提供“投标单位要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标单位简介、通讯方式

2.与标的物有关的情况

3.投标单位认为需要说明的其它情况

4.开户银行名称、地址

三、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团股份有限公司：

我公司于2022年  月  日参加百大集团数据中心机房维保服务 项目招投标，交纳保证金伍仟  元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下帐号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处提供转账单复印件

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

投标人签章：

2022 年   月    日

四、合肥百货大楼股份有限公司

数据中心机房维保服务合同

招标人（甲方）：合肥百货大楼集团股份有限公司

中标人（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

根据“百货大楼集团股份有限公司2022年度数据中心机房维保合同” （项目编号：HBZ-22042-JT04）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

- 乙方维保设备名称、规格参数、中标价格

| 编号 | 设备类型 | 型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模块化机房 | FusionModule2000 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 柴油发电机 | KHI-500 | 台 | 1 |  |  |
| 3 | IBM小型机 | 8204 E8A | 台 | 2 |  |  |
| 4 | IBM小型机 | SYSTEM P5 | 台 | 2 |  |  |
| 5 | IBM存储 | DS4700 | 台 | 3 |  |  |
| 6 | EMC存储 | VNX5500 | 台 | 2 |  |  |
| 7 | 路坦力超融合 | NX 1465-G4 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 路坦力超融合 | NX 8235-G4 | 台 | 1 |  |  |
| 合计（含6%增值税） |  | 大写： 小写： |  |  |  |  |
| 注：以上报价不得有缺漏项或算术性错误，否则视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |

二、乙方须按本合同约定及招投标文件的要求向甲方提供维保服务及技术支持，具体维保服务的内容包括：

1.需提供详细模块化机房维保服务方案，提供详细机房环境维护方案。

2.模块化机房内四台精密空调配置有过滤防尘网，每年更换一次，室外机每季度定期清洗一次。

3.UPS主机等设备发生损坏的所有零配件（如整流器、逆变器、风扇、变压器、机器各电路板、控制开关等）免费提供和更换，修复整机。更换的零部件均为设备原厂厂家生产的配件，并保证质量。UPS定期巡检内容包括但不限于：UPS状态检查、UPS系统的功能测试，使用环境检查，UPS电池检查、维护和放电测试，处理所有告警信息（包括现有的）。

4.柴油发电机组定期巡检内容包括：

（1）检查水箱冷却液及液位，冷却液在机器运转时有没有进行大小循环，淡水泵有没有工作检查，机器水路有没有堵塞检查，及时补充防冻液，或更换。

（2）检查油缸油位，油路滤网有无堵塞，油量不足时给予必要的补充。

（3）检查机油质量品质，机油内有无杂质及水，必要时更换符合要求的新机油。

（4）检查机油滤清器，查看油压及调整压力值排除压力传感带来的机械或软件故障，及时更换机油、机油滤清器。

（5）开启机组待机油压力建立后，检查放油螺栓及滤清器等相关部位是否漏油。

（6）检查柴油质量，如不符合使用要求，更换符合要求的燃油。

（7）检查柴油滤清器，燃油路有没有空气或堵塞，必要时进行更换或排气工作。

（8）检查空气滤清器，视具体情况，更换或清洁。

（9）检查并检测控制系统各接线，有没有断路，短路，必要时进行维修。

（10）检查、调整发电机组控制主板的各项参数是否正常，必要时进行校正。

（11）检查发动机水温、油压、转速等保护系统及线路有无安全隐患，及时排除。

（12）检查蓄电池的存电电压，耗电电压，充电电压是否正常，及时更换新电池。

（13）检查、清理水箱的散热片间隙是否堵塞和内部锈蚀情况，必要时，对水箱散热片间隙堵塞物及内部锈蚀进行处理（需有客户配合）。

（14）检查充电机皮带磨损情况及其松紧度，必要时更换新皮带或调节其松紧度。

（15）检查风扇皮带磨损情况及其松紧度，必要时更换新皮带或调节其松紧度。

（16）检查发动机的运行情况，必要时调校气门及点火时间。

（17）检查发动机的运行情况，油泵，喷油器，手压泵，必要时进行检修。

（18）检查并调整自动稳压装置电压值，电线及接头有无松动。

（19）检查发电机电球转子、定子及其接线情况，必要时维修之。

（20）检查发电机充磁、AVR调压、旋转整流工作是否要调整，必要时维修之。

（21）检查机组各螺栓、螺帽的松紧度，必要时给予紧固。

（22）运行机组，检查发电机组的电压及各项参数是否稳定，必要时进行调校。

（23）发电机组其他维护项目，将根据机组的运转状况，视情况处理。

（24）为所保养的发电机组建立机组维修保养档案，以便油机日后的跟踪服务。

5.每季度提供一次现场技术巡检，提供重大节假日、会议、变更等事件之前的健康检查工作，根据巡检要求，提交详尽巡检报告，包括收集硬件设备运行、硬件配置、微码状态文档、设备问题记录、系统信息及变更后系统信息文档、预防性维护计划、补丁安装方案，并根据结果提供建议，及时发现纠正可能出现的软硬件问题或隐患，每次服务结束后填写详细《巡检记录》，交由信息中心确认。

6.维保服务期内7*24小时随时相应的远程或现场维修服务。

7.原厂备件，维修配件类含上门维修服务，备件货源充足，备件来源为原厂配件。

8.提供操作系统、系统软件及硬件微码升级服务，定期对系统微码、补丁、操作系统的版本进行检查，对即将到期的软硬件版本及时通知信息中心，协助用户做好升级的计划工作和技术支持。

9.提供数据和系统迁移服务，提供完善迁移方案，包括迁移需求明确、迁移方案和实施方案、必要的数据和系统备份，并最终协助完成迁移方案的实施、应用数据测试及系统、数据迁移的验收。

10.提供系统性能优化服务，做好系统性能分析，包括但不仅限于CPU使用率、内存使用率、内存性能分析、I/O性能分析和网络性能分析，确保系统运行在一个资源充分利用的、合理的、优化的状态下。

11.提供重大变更现场支持服务，协助用户做好重大变更的技术支持和规划工作，并做好重大变更后的技术支持保障工作，双方协商解决设备搬迁、系统改造与升级、设备扩容、与设备（包括系统软件）相关的其他重大变更。

12.提供维保设备清单范围内设备的移机支持服务，不额外收取人工服务费，在搬迁前后做好迁移设备的健康检查工作。

三、合同期限

本次委托维保期限为   叁   年。自    年     月     日起至     年     月 　 日止。

四、合同价款、付款方式和履约保证金

1. 支付方式：甲方以银行转账方式向乙方支付。

2. 支付时间及金额：

本次采购自合同生效之日起共三年，一年为一期，分三期支付，每期费用为合同全额的三分之一，即每期支付金额为        元，甲方在合同签订后15个工作日内支付第一期费用，合同履行满18个月后支付第二期费用，维保期结束后支付第三期费用。

3. 乙方在甲方付款前必须开具6%增值税专用发票给甲方，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

4.履约保证金

4.1签订本合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为本项目合同价款总额的5%，收受人为甲方，收受方式为 转账 （转帐时请备注“百大集团2022年数据中心机房维保项目履约保证金”），期限至合同终止后无息返还 。

4.2乙方办理履约保证金所产生的所有费用由乙方承担。

4.3如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

五、保密条款

5.1 保密内容是指与甲方计算机网络应用系统相关的一切信息，包括但不限于：甲方网络系统软硬件的构成；运行状况与各种数据；安全测试结果等。以及乙方产品的技术、性能、合同价格等技术、商业秘密。

5.2 在双方合作期间及合作终止后，乙方有义务不向任何第三方披露本协议项下的保密信息内容。乙方承诺将上述保密信息的接触范围在乙方内部限制在指定范围内，并由严格的内控制度加以保证。未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式复制保密信息，不得对甲方网络系统软件进行修改、改动、工程化、反汇编、改造成其他作品形式或进行分解。

六、不可抗力

6.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、

洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方

应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内出具有关当局出具的证

明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响

消除后7日内履行上述义务。

6.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或

不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或

消除的情况通知另一方当事人。

6.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合

同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合

同。

七、违约责任

7.1 乙方不能如约提供相应服务，每逾期一周（不足一周按一周计算），应向甲方支付合同总金额5‰的违约金，但违约金累计总额不超过合同总金额的10%。

7.2 乙方不能按合同约定及招投标文件的要求提供服务的，乙方应承担相应的违约责任，并赔偿甲方的直接经济损失。

7.3甲方不能按期足额付款，每逾期一周（不足一周按一周计算），应向乙方支付合同总金额5‰的违约金，但违约金累计总额不超过合同总金额的10%。

7.4双方任何一方违反本合同“保密义务”条款约定之义务，违约方应对由此给对方造成的损失进行赔偿。

八、争议解决方式

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，双方均可向甲方所在地人民法院起诉。

九、其他

9.1 本合同依据“合肥百货大楼集团股份有限公司2022年度数据中心机房维保服务” （项目编号：HBZ-22042-JT04）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

9.2 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

9.3本合同及其附件之未尽事宜，需经双方共同协商，另行签订补充合同。本合同之附件及补充合同与本合同正文具有同等法律效力。

9.4双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

9.5本合同自双方法定代表人或其授权代表人签字并加盖公章之日起生效，本合同一式陆份，双方各执三份，具有同等法律效力。

甲方（签章）：                             乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

地址：                                     地址：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：

年 月 日                                                年 月 日

附件一：

模块化机房设备、系统清单

| 序号 | 清单名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 品牌：华为、型号规格：S5720S-28P-LI-AC | 台(套) | 1 |
| 2 | 机柜、机架 | 品牌：华为、型号规格：NetHos-M | 台 | 25 |
| 3 | 通道组件 | 品牌：华为、型号规格：配套 | 套 | 1 |
| 4 | 25KW行间精密空调 | 品牌：华为、型号规格：NetCol5000-A025 | 台 | 4 |
| 5 | UPS | 品牌：华为、型号规格：UPS5000-E | 台 | 2 |
| 6 | 精密配电柜 | 品牌：华为、型号规格：PDU8000 | 台 | 1 |
| 7 | 动环监控软件平台 | 品牌：华为、型号规格：WM5BSCSOFT6 | 套 | 1 |
| 8 | 动环监控服务器 | 品牌：华为、型号规格：WM5MSERVERB5 | 套 | 1 |
| 9 | 交换机 | 品牌：华为、型号规格：S5700S-28P-PWR-LI-AC | 台(套) | 1 |
| 10 | 动环监控数据采集器 | 品牌：华为、型号规格：ECC800 | 套 | 1 |
| 11 | 门禁监控 | 品牌：华为、型号规格：配套 | 套 | 1 |
| 12 | 漏水控制系统 | 品牌：华为、型号规格：配套 | 套 | 1 |
| 13 | 消防联动系统 | 品牌：华为、型号规格：配套 | 套 | 1 |
| 14 | 通道内照明系统 | 品牌：华为、型号规格：配套 | 套 | 1 |