合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

中央空调系统冷却塔采购及安装

招 标 文 件

编号：HBZ-22045-TLBD03

文 件 目 录

第一章   投标邀请

第二章   投标须知

第三章   招标需求

第四章   合同

第五章  《附件》（投标文件格式等）

二〇二二年九月

第一章  投标邀请

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司（以下简称：铜陵百大），现对中央空调系统冷却塔采购及安装项目进行招标，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞标。

一、招标简介

1.项目名称：铜陵百大中央空调系统冷却塔采购及安装

2.项目编号:HBZ-22045-TLBD03

3.项目地址：铜陵市长江中路785号

4.项目概算：500000元

二、投标人要求

1.投标人具有独立法人和一般纳税人资格。

2.投标人须具有机电设备安装专业承包三级及以上资质，且具有有效的安全生产许可证。

3.投标人拟委任项目经理须具备机电工程专业二级及以上注册建造师资格，具备有效的安全生产考核合格证书（B类）。

4.提供2019年1月1日至今一份冷却塔采购及安装业绩合同。

5.投标人须符合下列情形之一（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

5.1开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

5.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

5.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

5.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

6.投标人不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

6.1投标人被人民法院列入失信被执行人的。

6.2投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

6.3投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

6.4投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

7.本项目不接受联合体投标。

注：报名时请提供以上证明文件复印件（加盖公章），投标时做入投标文件；

三、标书领取

1.领取日期：2022年9月8日—2022年9月22日

2.领取方法：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书（下载标书的投标单位按要求参加资格审查）。

四、资格预审

2022年9月23日12:00之前将本章第二条“投标人要求”中的相关材料电子版发送至邮箱接受资格预审，审查合格的投标人以转账方式缴纳投标保证金，逾期或未参加资格预审的投标人，招标人有权利不接受其投标。资格预审仅作为报名依据，投标人资质是否符合招标文件要求以评标复审为准。

五、投标保证金

2022年9月26日16:00前（以实际到账时间为准）通过转账的方式缴纳投标保证金伍仟元整，如中标，该保证金待投标单位缴纳履约保证金后无息退还；如未中标，招标结束后无息退还。

1.名称：合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

2.开户行：中国工商银行铜陵百大支行

3.账号：1308020029200036377

（转帐时请备注“铜陵百大冷却塔采购安装投标保证金”）

4.下列任何情况发生，投标保证金将不予退还：

（1）在开标之日后投标人擅自撤回投标的；

（2）中标人不按规定与招标人签订合同的；

（3）中标人不按规定提交履约保证金的；

（4）投标文件中提供虚假文件骗取中标的。

六、现场踏勘

投标人需自行踏勘现场，核实项目工程现场，并承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素。经招标人允许，投标人可以踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

七、开标时间：2022年9月27日14:00（如有调整，另行通知）

开标地点：合肥市黄山路596号合肥百大集团1209室

八、联 系 人：朱工 0551-65771025（资格审查） 邮箱：277351016@qq.com

孙工0562-2818206（项目咨询）

第二章  投标须知

一、说明及注意事项

1.投标文件的编写要求

1.1投标人须以招标人正式发布的《招标文件》为制作《投标文件》的依据；

1.2投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3投标文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4满足本招标文件规定的其它要求。

2.投标文件由以下部分构成

2.1投标承诺书、开标一览表、分项报价表、产品技术偏离表、投标事项承诺等；

2.2投标人资质证明文件、法人和授权代表人身份证复印件；

2.3投标人同类项目合同及投标人其它说明文件等；

3.投标报价说明

3.1除招标文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；投标报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2投标人自行承担投标文件编制、递交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3本次投标报价是指标的物送达招标人指定地点（详见第三章采购、安装需求）并安装调试，经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）的价格。报价不得高于项目概算，否则视为无效投标。

3.4投标人应充分考虑地理位置、道路运输、垂直吊装、装卸、施工条件、食宿差旅费、垃圾处理费、登高作业安全措施费、配电连接、维保及任何其它足以影响投标报价的情况，须充分考虑风险因素并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。旧冷却塔拆除、处置不包括在内。

4.请投标人接到招标文件后,认真审阅和全面理解招标文件中所有的须知、条件、格式、条款和图纸，如果投标人的投标文件不符合招标文件要求，该投标文件将被拒绝，责任自负。

5.投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同或在履行合同时出现违约行为，招标人有权不予退还投标保证金，并将投标人记入百大集团及招标人招投标黑名单。

二、投标文件的递交

1.投标文件的密封和标记

1.1投标文件应密封，并在封面注明投标项目名称、招标编号、投标单位名称等信息；

1.2投标文件要求：胶装，正、副本各一份。

2.投标文件的递交、修改和撤回。

2.1投标人应在投标截止时间前将密封合格的投标文件送达开标现场；

2.2投标人递交投标文件后不得修改或撤回投标文件。

三、开标、评标和定标

1.评标原则：遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有投标人，以招标文件作为评标的基本依据；凡涉及审查、评估和比较投标文件以及定标等意见，均不得向投标人及与评标有关的人员透露。

2.招标人会按投标邀请中拟定的时间和地点开标，届时请与投标书一致的被授权代表本人到开标现场参与开标，如因疫情原因采用远程开标的，授权代表人可以不到现场参与开标。

3.开标时，查验投标文件的密封状况，确认无误后拆封唱标。

4.本项目评标采用有效最低价法，即资格审查、商务标、技术标均经评审通过的有效最低价的投标人为中标候选人。

5.招标人不承诺报价最低者可以中标，也不向落标的投标人退还投标文件。

6.评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标（现场或电话）的方式告知并要求投标人以书面或电话方式进行必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或者补正应当留有记录，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容，并由其法定代表人或被授权的代表签字（远程开标的以通话记录或信息截图为准）。对于询标后的投标文件是否符合招标文件要求，由评委会做出最终评审通过或未通过。

7.有下列情况之一的投标文件为无效投标：

7.1未按本须知投标要求进行报价的；

7.2未加盖投标人公章的；

7.3投标文件无法定代表人或委托代理人签字、盖章的；

7.4不满足招标文件合格投标人要求的；

7.5严重违反招标纪律的；

7.6投标文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

7.7投标单位在一份投标文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

7.8投标文件存在错项、缺漏项的；

7.9投标报价超过项目概算的；

7.10评委委员会评议认为构成废标的其他情况。

8.二次招标

8.1如项目流标，招标人根据情况可能发布二次公告，进行二次招标。二次招标如符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人只有两家，评委会将视情况现场转为竞争性谈判；

8.2二次招标可能调整前次招标的各项规定及要求，包括采购方式、项目预算、投标人资格、付款方式、采购需求、评标办法等。投标人参与二次招标，应及时获取二次招标文件，以二次招标文件为依据，进行报名资质审查，审查通过后编制二次投标文件。

8.3前次招标流标后，投标人如继续参加二次投标，投标保证金无需重复缴纳。如不参加二次投标的的投标人须书面告知招标人，招标人在规定时间内予以退还投标保证金。

9.招标人依据公开、公平、公正原则进行评定标，投标人若认为本次招标过程中存在有违“三公”原则的，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号A楼1509室  百大集团纪委案管审理室。

四、投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、评估和比较，招标人有权向投标人质疑并请投标人澄清其投标内容。投标人应当按照招标人通知的时间、地点，指派专人进行答疑和澄清。

2.重要的澄清应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

五、合同的确定

1.合同签订

1.1确定中标人及相关事宜后，甲方（招标人）、乙方（中标人）签订合同；

1.2招标文件、中标人的投标文件（含澄清文件）均为签订合同不可分割的一部分；

1.3招标人在授予合同时有权对标的物的数量予以适当的增加或减少；

2.合同条款

2.1详见附件四《合同》，合同签订以此为准；

3.合同执行

3.1甲乙双方严格按合同条款执行；

3.2因特殊原因不能按时交货，乙方应在合同规定的交货期限内书面告知甲方；

3.3如需变更合同内容，甲乙双方协商后再定；

3.4无特殊原因乙方拒不履行合同，招标人可单方面取消其中标资格，并追究违约责任，同时履约保证金不予退还，且我司将拒不接洽随后的同类型招标。

六、履约保证金

中标人需在合同签订前以转账方式缴纳履约保证金，金额为合同签约价的10%，待质保期满且乙方无违约行为后退还。

七、特别提示

1.2020年1月24日，安徽省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控应急指挥部决定，启动安徽省重大公共卫生事件一级响应，投标人在投标前已充分了解并清楚知晓肺炎疫情及影响。

2.因投标人在签订合同时对肺炎疫情及影响已经可以合理预见，肺炎疫情及影响属于合同总价包含的风险范围，投标人在投标报价时已经充分考虑，不再另行计取。

3.供货日期以招标人发出的指令为准；投标人应当知悉，如安徽省有关主管部门仍未终结本次重大公共卫生事件应急响应，可能导致项目无法按计划开展维保服务；投标人应当充分考虑因肺炎疫情及影响导致迟延供货的风险，投标人承诺不因迟延开展向招标人主张变更或解除合同。

4.招标人和投标人均应严格遵循政府及有关部门规定的肺炎疫情防控要求，因一方未严格执行防控措施而导致无法供货的，应当自行承担相应责任，投标人应充分考虑项目可能出现的“新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控”工作风险，无条件服从国家、省、市、区、镇等各级有关部门关于疫情防控工作的通知要求，做好但不限于对从业人员的疫情监测和防控、工地卫生安全管理、人员日常体温检测、明确突发事件应急处置措施等，所需费用均已包含在投标报价中，不单独列项，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

5.采购过程中，不得因肺炎疫情及影响导致材料价格上涨、材料采购困难、施工人员组织困难、疫情防治需要等情况拖延或影响合同工期，确有影响的，应及时采取一切有效措施弥补损失，确保按期保质完成项目采购安装服务工作，投标人应综合考虑、慎重报价，中标后不予调整。

- 招标需求

一、说明及注意事项

1.本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评标委员会审核认可。

2.为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关厂商的技术证明资料供评标委员会评审，未提供的或评审不通过的投标无效。
3.投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收,所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘施工建设现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果。

4.招标需求要求提供的检测报告、原厂授权、质保函、证书、检测报告，环保体系认证、职业健康安全体系国际认证、OSHAS18001国际认证，所投型号产品须CTI认证等，均不作为初审要求，投标人须在投标文件中承诺将于合同签订前向招标人提供招标需求中要求的资料，否则按自愿放弃中标资格并承担由此带来的一切后果。

5.改造施工期间不停止营业，中标单位在施工时，应有保持现有各项系统不受损坏的妥善措施，不得影响其他系统的正常使用，否则投标人自行承担一切后果。

二、项目概述

1.本项目现有一组（三台）冷却塔，自2008安装使用至今已有14年。经现场勘查，部分框架开始腐蚀。填料（散热片）严重老化，表面有污渍，附着粘结在一起，散热效果下降明显。驱动部件开机异响严重，玻璃钢等部件出现多处龟裂，存在安全隐患。

2.本次采购及安装一组（三台）冷却塔，采用方形横流式低噪声冷却塔，G≥400m³/h*3，进水温度：37℃，出水温度：32℃，湿球温度：28℃。

三、技术要求

1.冷却塔的整体性能应满足下列要求

1.1.塔体采用钢框架，所有钢构件需要符合国家标准（提供相关质量证明），不接受冷镀锌或油漆防腐）。塔体结构连接螺栓采用镀锌钢材质；塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性，符合铜陵地区的抗风、抗震要求；

1.2.投标商应提供冷却塔对水质的要求，阐述不同水质对冷却效果和冷却塔寿命的影响以及冷却水保养具体措施。

1.3.杜绝风短路而对冷却塔降温性能的影响并设有检修门及检修走道。检修门材质为不锈钢。

1.4.冷却塔必须配置能到塔顶的爬梯（带护笼）及塔顶护栏，风机上方必须配置安全防护网。塔顶应设置防止人员坠落的热浸镀锌钢材G235（Z700）围栏。围栏按照相关国家标准高度为1200mm，下部设置有高于100mm的踢脚板，防止高空坠物。

1.5.冷却塔应配备合理的配水系统、集水盘水位控制器(四连杆机制、不锈钢浮球)。

2.性能要求

2.1.在电压正常波动范围内能正常启动和运转，机组在使用现场组装后，应进行检查和试运转。

2.2.应提供根据热力测试资料计算的热力性能曲线，供在非标准设计工况时确定冷却塔的有关参数。

2.3.冷却塔热力性能≥100%，并提供检验报告。

2.4.除了部分转动部件在正常寿命期间更换外，其余的材料和部件应在正常情况下运行不少于15年。

2.5.电机采用冷却塔专用电机，防护等级为IP55，绝缘等级F级，防水性能好。符合I.E.C相关标准。

2.6 所有动力部件均承载在塔体钢结构上，不允许承载在风筒上。

3.具体要求

3.1.冷却塔塔体

3.1.1.冷却塔应坚固、稳定性好，具有防腐蚀能力，整塔使用寿命不小于15年。

3.1.2.塔体外壳采用优质玻璃钢材料。

3.1.3.采用现场安装方式，设计时应考虑便于运输及安装。

3.1.4.塔顶层面板应有足够强度，满足检修安装要求。

3.1.5.风筒采用下沉式SMC模压风筒。上部风筒应配合风机和电机安装位置设计，风筒上应设置热镀锌钢网，防止异物坠落，保护风机。

3.1.6.塔体应设计有热浸镀锌钢爬梯（带护笼），方便对塔的上部进行维护保养。

3.2.冷却塔储水盆

3.2.1.储水盘采用强化玻璃钢制造，不受季节变化影响。

3.2.2.储水盆在贮水后应无渗漏现象。

3.2.3.储水盆的容水量及高度应保证在启动冷却泵后不出现水被抽空现象及停泵后不出现大量水溢流现象。

3.2.4.集水盆应有内大截面连通设计。

3.2.5.储水盆应设有自动给水装置及阀门、手动补水口、出水口、满水溢流口、排污口。

3.2.6 冷却塔储水盆与塔体一体式，不得采用支脚形式的底部框架，不得采用小型集水兜(或集水斗)形式。

3.3.冷却塔配水系统

3.3.1.冷却水布水均匀布洒在填料顶部。

3.3.2.采用重力池加喷头布水模式，选用的喷头应为大口径，不堵塞，内部无活动件，免维护时间长，正常使用寿命应大于15年，冷却水能与空气在填料中充分热交换。应控制冷却塔的漂水率，配置的收水系统应具有高收水效率和低空气阻力，漂水率应不大于0.001%。

5.3.3.重力布水池应配有布水池盖板，盖板采用Z700热浸镀锌钢材质，防止水的污染以及异物进入布水池而堵塞喷头，同时避免阳光直射，抑制布水池内藻类植物生长同时可阻断塔内淋水噪声的传播，减少淋水噪声。

3.4.冷却塔配淋水填料

3.4.1填料采用优质改性PVC真空吸塑成型，再生料将不被接受，填料基片厚度不小于0.3mm，采用梯形波填料，水在填料表面停留时间长，呈水膜状流动，热交换均匀，噪音低，填料本身设计有收水结构，漂水率不大于0.0001%。阻燃氧指数不小于40%，达到国家B1难燃等级，提供近两年填料具有CMA标识检测机构的建筑材料及燃烧性能B1级检测报告。

3.4.2.冷却塔填料采用三合一蜂窝悬挂式自带收水功能填料。可在50度下水温可长期稳定工作，50度水温不变型。设计寿命大于15年。填料采用悬挂式安装，填料底部悬空，以防止藻类物质和细菌的生长。（投标文件注明填料安装方式）。

3.4.3.能提供最佳的空气与热水的接触面而产生最有效的热交换作用。

3.4.4.填料设计宜易于安装和取出清洗，不准采用易燃胶水粘接。

3.5.冷却塔风机及电机

3.5.1.风机特性参数应符合设计工况要求，其主要配件（如电机、减速器）应符合有关技术规定。

3.5.2.风机应采用高效率、高强度、低噪音轴流式风机，风机叶片材料为铝合金，要求强度可靠，表面光洁，各截面过渡均匀、无裂纹、缺口、毛刺、气泡等缺陷。

3.5.3.风机正常时应在高效率区段工作。风机组装前叶片应进行静平衡试验，并按“刚性转子平衡精度”，取G6.3等级，叶片平衡后应定位、编号。

3.5.4.风机轴承应便于调整、维护，润滑剂更换的维修时间表应在维修手册内提供。

3.5.5.风机传动系统采用齿轮传动或皮带传动，如皮带传动，皮带轮应与风机同时进行静平衡试验，皮带传动应当满足连续工作和 150%轴功率。正常使用寿命要求大于10000小时。皮带减速器内配置品牌轴承。

3.5.6.电机380V/50Hz,防护等级为IP55，绝缘等级F级。电机应能满足存储和连续运行。电动机的电流值，不应超过额定电流值。电机功率满足要求。

3.6.紧固件

冷却塔塔体紧固件,采用镀锌钢材质。

3.7.冷却塔调试和试运行

3.7.1.乙方应派有经验的技术人员到现场进行调试工作，直到设备可投入正常运行，其费用已包括在合同总价内。

3.7.2.在开始安装之前，乙方所有冷却塔图纸及技术资料必须提供完整，经甲方确认后才可进入安装工程。

3.7.3. 乙方提供检查、调试过程中所需的特殊工具，调试剂和易损件，并自带专用仪器、仪表。

3.7.4. 乙方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计、制作、操作性和功能等方面的情况。

3.7.5.设备安装完毕，应在甲方工程师的监督下，进行试运行前的测试，以证明其可以投入试运行。

3.7.6. 乙方调试工程师在现场调试时，必须对甲方的操作人员进行现场运行操作、常规故障处理，简单维护等方面进行培训，使其能胜任设备日常运行维护的工作。

4、冷却塔调试和试运行

4.1乙方应派有经验的技术人员到现场进行调试工作，直到设备可投入正常运行，其费用已包括在合同总价内。

4.2.在开始安装之前，乙方所有冷却塔图纸及技术资料必须提供完整，经甲方确认后才可进入安装工程。

4.3乙方提供检查、调试过程中所需的特殊工具，调试剂和易损件，并自带专用仪器、仪表。

4.4乙方应在现场对设备进行调试和试运行，以检验其设计、制作、操作性和功能等方面的情况。

4.5设备安装完毕，应在甲方工程师的监督下，进行试运行前的测试，以证明其可以投入试运行。

4.6乙方调试工程师在现场调试时，必须对甲方的操作人员进行现场运行操作、常规故障处理，简单维护等方面进行培训，使其能胜任设备日常运行维护的工作。

5、冷却塔主要技术参数

产品技术偏离表

| 序号 | 内 容 | 招标要求参数 |  | 投标产品参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设计总要求 | 单组循环水量≥400 M3/H*3 配电量≤15kW |  |  |
| 一、基本参数 |  |  |  |  |
| 1 | 塔型 | 方形横流式玻璃钢冷却塔 |  |  |
| 2 | 品牌、型号 | / |  |  |
| 3 | 产地/生产厂家 | / |  |  |
| 4 | 塔体扬程 | / |  |  |
| 5 | 塔体抗风压kgf/m2 | 150kgf/m2 |  |  |
| 6 | 塔体抗震烈系数 | 抗7级地震基本烈度 |  |  |
| 7 | 蒸发损失% | / |  |  |
| 8 | 飘水损失% | / |  |  |
| 9 | 标准测点Dm处噪音 | Dm处≤65dB(A) |  |  |
| 10 | 自重/运行重量kg | / |  |  |
| 11 | 外形尺寸 | L、W、H（mm） |  |  |
| 二、水侧 |  |  |  |  |
| 1 | 流量 | Q≥400m3/h*3 |  |  |
| 2 | 进水温度/出水温度/湿球温度 | t1=37℃/ t2= 32℃/τ=28℃ |  |  |
| 3 | 播水方式 | 喷头式布水系统 |  |  |
| 4 | 进水盖板 | 须有播水盆盖板 |  |  |
| 5 | 塔内维修走道 | 防滑型，宽度≥300mm |  |  |
| 三、电机 |  |  |  |  |
| 1 | 推荐品牌 | 西门子贝得、东元、ABB |  |  |
| 2 | 额定功率（每台）kW | ≤15kW |  |  |
| 3 | 电机防护等级 / 绝缘等级 | IP55 / F |  |  |
| 4 | 电源（相数/电压/频率） | 380V / 3Φ / 50Hz |  |  |
| 四、风机 |  |  |  |  |
| 1 | 推荐品牌 | / |  |  |
| 2 | 风量 m3/h | / |  |  |
| 3 | 风叶材料 | 双层铝合金机翼，铝合金叶片 |  |  |
| 4 | 风叶直径 / 类型 | / |  |  |
| 5 | 风机转数rpm/min | / |  |  |
| 6 | 风机轴承寿命 | ≥10000小时 |  |  |
| 五、减速机 |  |  |  |  |
| 1 | 推荐品牌 | / |  |  |
| 2 | 传动类型 | 皮带传动 |  |  |
| 3 | 轴承 | / |  |  |
| 4 | 油封 | / |  |  |
| 六、材料 |  |  |  |  |
| 1 | 壳体、顺风板及检修门材质 | FRP |  |  |
| 2 | 填料材质 | PVC片悬挂式（原生料） |  |  |
| 3 | 塔体结构钢防腐方式 | 支架热浸镀锌 |  |  |
| 4 | 爬梯 | 热浸镀锌钢 |  |  |
| 5 | 设备防火性能 | 1.填料片的氧指数 2.玻璃钢板的氧指数 |  |  |
| 七、控制柜（△三角启动） |  |  |  |  |
| 1 | 元器件推荐品牌 | ABB、施耐德、西门子 |  |  |
| 八、其它 |  |  |  |  |
| 通过GB/T7190.1-2008检测 |  |  |  |  |

第四章  合  同

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司

冷却塔采购及安装合同

甲方（招标人）：

乙方（中标人）：

项目名称：铜陵百大中央空调系统冷却塔采购及安装

项目编号：HBZ-22045-TLBD03

本项目采用公开招标方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：

单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 小计 | 投标品牌、型号（必填） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他费用…… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：以上价格是指标的物送达招标人指定地点并安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）及两年免费质保的价格，包括但不限于道路运输、垂直吊装、装卸、施工条件、食宿差旅费、垃圾处理费、登高作业安全措施费、配电连接、维保等与本合同相关的一切费用及风险。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

第二条  产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（1）、（4）项执行：

（1）按国家标准执行；（2）按部颁标准执行；（3）若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；（4）有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条  产品的包装标准和包装物的供应与回收原厂原包装，包装不回收 。乙方所供货物的制造商原装出厂包装箱与设备出场批号一致。

（国家或业务主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与业务主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标书中承诺的一致，且投标书应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由乙方负责，由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏、丢失由乙方负责。

货物在验收合格前的保险由乙方负责，并负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

第四条  产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ 1 ）项执行：

- 乙方送货上门；（2）乙方代运；（3）甲方自提自运。

2.到货地点：  铜陵市长江中路785号          （安装并调试。)

3.产品的交货期限： 2022年12月15日前 。

4.安装调试期限： 2023年3月15日前完成安装及调试并申请甲方进行验收 。

第五条  合同总价款

合同总价款（大小写）： 。合同总价款包含货物及所需附件购置费、包装费、运输费、人工费、保险费、安装调试费（出具具有法律消防检测报告）、各种税费、资料费、售后服务费、技术服务与支持费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用。除上述费用外，甲方无需为履行本合同承担其他任何费用。

- 付款条件

1. 本合同以人民币付款。

2. 具体付款方式：

⑴ 乙方使用农民工施工时依照下列方式付款：

- 货物到场验收合格后支付相应设备款的30%；

- 项目整体验收合格后支付至合同总金额的60%，其中扣除至验收日当月已支付未扣回的全部农民工工资；

- 决算审计后付至审计额的95%，余款作为质保金，质保期满（2年）后15个工作日内付清（无息）。

⑵ 乙方使用自有员工施工时依照下列方式付款：

货物到场验收合格后支付相应合同总价款的30%；项目整体验收合格后支付至合同总价款的60%；决算审计后付至审计额的95%，余款作为质保金，质保期满（2年）后15个工作日内付清（无息）。

3.税率要求：

每次付款前乙方需向甲方提供13%的等额增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。合同执行期间如遇国家税率调整，未付金额按新的税率开具等额增值税发票，如税率下浮的，甲方有权扣除因税率调整产生的差额部分。

- 施工人员及农民工工资管理

1.乙方须严格遵守合建（2019）224号文件《关于进一步落实房屋建筑和市政基础设施工程建筑工人实名制管理工作的通知》的规定，依托“合肥市建设行业监管综合服务平台”（合肥市工程建设云平台）开展项目建筑工人实名信息登记、认证、考勤、工资代发及数据上传等实名制相关工作。

2.乙方在工程实施过程中用工行为，必须严格执行国家及地方政府的有关规定，依法签订劳动合同；严格按照《合肥市建设领域农民工工资专用账户管理意见》（合政办[2013]55号文件）的规定，执行农民工工资发放。

3．本工程农民工工资实行专用账户管理，承包人设立的专用账户开户行为 / ，账号： / 。

4.本工程工资性工程款计算公式：工资性工程款=合同金额X30%；

5.发包人甲方在监理人签发开工报告后10日内，将首月工资性工程预付款转入承包人开立的农民工工资专用账户。之后发包人于每月25日前将工资性工程进度款(当月已完工程量的安装工程性工程款的30%，不含设备款)转入农民工工资专用账户。

6.发包人于每月25日前将工资性工程进度款转入农民工工资专用账户。

7.承包人每月25日前上报本工程农民工工资清单，每月10日前委托开设农民工工资专用账户的银行支付农民工工资。

8.工程竣工后，经项目部农民工维权组确认无农民工工资拖欠后，发、承双方办理农民工工资专用账户撤销手续，农民工工资专用账户余额划至本合同约定的承包人账户。

9.工程竣工验收后，承包人在申请支付至签约合同价60%工程款时，须提供农民工工资结清证明，否则发包人将相关款项支付至农民工工资专户。

10.若承包人施工人员全部为其本公司员工，在合同签订前，须提供本项目施工人员最近一个月的相关社保证明，并提交发包人备案，则上述第七条内容双方无须再约定，付款方式按照第六条第2款第（2）项内容签订合同。

- 验收方法

1.乙方安装调试后，出具图纸或技术资料，在  15   天内通知甲方组织验收。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲方验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、甲方资产管理人、技术人员、财务等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照招标文件、中标（成交）通知书、合同及相关验收规范进行核对、验收，形成验收结论，并出具书面验收报告。

3.涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

4.检测、验收费用均由乙方承担。

甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一后果及损失由乙方承担。

第九条  乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方有权视情节轻重从乙方的履约保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.乙方对其所提供的货物免费质保贰年，质保期从  乙方竣工并经甲方验收合格之日  开始起算。质保期间，乙方应在接到报修通知后   1   天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后   3   天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.质保期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修维保义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条  乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的20%的违约金，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用,同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明和商检证明等证明文件。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成设备安装和提供服务，甲方将对其扣以违约金，违约金应从货款中扣除，违约金应按每周迟交货物或未提供服务价格的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方有权考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款   5   %违约金。

第十一条  甲方的违约责任

1.甲方无故中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 2% 的违约金。

2..甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条  不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震、疫情等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指甲乙双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关主管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十三条  履约保证金

1.本项目履约保证金为(人民币                ),乙方应于合同签订前向甲方缴纳，竣工验收合格之后7日内无息退还。

2.乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条  转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条  合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条  其他     /     。

按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理。

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请采购管理机关调解，调解不成，按以下第（2 ）项方式处理：（1）根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向铜陵仲裁委员会申请仲裁。（2）向甲方所在地人民法院起诉。

第十七条 本合同自甲乙双方当事人签字盖章后生效。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。甲乙双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订合同，不得擅自变更。

第十八条 合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力，也可按照中华人民共和国《民法典》的规定执行。

第十九条 下列关于“铜陵百大冷却塔采购及安装”招标文件及有关附件均是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：（1）招标文件（2）乙方提供的投标文件（3）服务承诺；（4）甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

招标人（甲方）  ：（公章）                                                 供货人（乙方）   ：（公 章）

地址：                              地址：

法人代表：                          法人代表：

委托代理人：                        委托代理人：

开户银行：                          开户银行：

账号：                                账号：

年  月  日                                年  月  日

第五章  《附件》（投标文件格式等）

一、投标文件格式

格式1  投标承诺书

致合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司：

根据贵司招标文件要求，我司签字代表（姓名）已被正式授权代表（单位全称）提交下述文件：

1.开标一览表

2.分项报价表

3.投标事项承诺

4.投标资格证明文件

……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴投标人已详细阅读全部招标文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵投标人严格按照招标文件的规定报价，如被确定为中标人后，将全面履行合同。

⑶投标人在交付保证金后，如出现串标、毁标、中标后不签订合同等违规行为，招标人有权对该保证金不予退还。

⑷投标人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸投标人完全理解招标人不以最低报价作为确定中标人唯一标准的评定标方式。

⑹投标人同意提供招标人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

特此承诺

投标人（公章）：

企业法人（签名或签章）：

授权代表（签名）：

二〇二二年月日

格式2 开标一览表

| 项目名称 |  | 铜陵百大中央空调系统冷却塔采购及安装 |
| --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | HBZ-22045-TLBD03 |
| 投标人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 交货期 | 是否响应招标要求？ |
| 2 | 质保期 | 是否响应招标要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应招标要求？ |
| 4 | 备 注 | 上述承诺如符合本项目要求，填写“响应”即可。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 投标报价 |  | 大写：人民币 ； 小写：￥ 元 ； |
| 注：投标报价不得高于本项目概算（人民币500000元），否则视为无效投标。 |  |  |

投标人（签章）：                授权代表（签字）：

联系方式：                      二〇二二年月日

格式3  分项报价表

投标人：（盖章）            单位：人民币元

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 含税 单价 | 含税 小计 | 投标品牌、型号（必填） | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 其他费用…… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.投标报价是指标的物送达招标人指定地点并安装调试经甲方验收合格后开据增值税专用发票（13%税率）及两年免费质保的价格。 2.投标报价不得高于项目概算，否则视为废标。 3.投标人应充分考虑地理位置、道路运输、垂直吊装、装卸、施工条件、食宿差旅费、垃圾处理费、登高作业安全措施费、配电连接、维保及任何其它足以影响投标报价的情况，须充分考虑风险因素并计入投标报价，中标后任何因疏忽或误解项目情况而导致的费用增加，投标人自行承担。 4.报价不得有缺漏项和算术性错误，投标品牌型号及响应偏离情况必须填写，否则将可能视为无效报价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

格式4  投标承诺事项

内容包括如下：

1.对交货期的承诺；

2.对产品质量和售后服务的承诺；

3.合同签订前提供材料的承诺（详见P9招标需求）

4.投标人的其他承诺

二、投标资格证明文件

投标人除提供“投标人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

1.投标人简介、通讯方式

2.与标的物有关的情况

3.开户银行名称及地址

4.投标人认为需要说明的其它情况

三、投标保证金退还申请书

合肥百货大楼集团铜陵合百商厦有限责任公司：

我公司于2022年  月  日参加 铜陵百大中央空调系统冷却塔采购及安装项目招投标，交纳保证金伍仟元。如我公司未中标，请将该项目投标保证金退至以下账号；如我公司中标，投标保证金退还事宜按投标邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处粘贴转账单截图或复印件

注：投标人需在开标前将申请书交给招标人，申请书不用密封在标书内。

投标人签章：

2022年月日