合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司     新站区域年度消防维保服务

竞   价   文　 件

合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司新站区域年度消防维保服务进行公开竞价，诚邀具有相关资质的专业公司参与竞价。

一、项目简介

1.项目名称：合肥邻居合家悦新站区域年度消防维保服务，项目编号：（HJY-LJ20230627）。

2.项目概况：本项目包含新站三个区域共2家菜市场的消防报警系统、自动喷淋灭火系统、消火栓系统、消防卷帘门、防排烟系统等的维护和保养，并随时提供消防设备检测报告、消防评估报告等。

3.项目概算：2.101667万元，报价不得高于项目概算，否则视为无效报价。

4.项目服务期限：壹年

二、竞价人要求及报价文件组成要求

1.竞价人具有独立法人资格。

2.需具有国家相关部门颁发并经消防监督管理部门备案认可的维保资质。

3.报价文件包含但不限于以下文件：

3.1报价文件目录、报价承诺书、竞价一览表、报价清单、报价事项承诺等；

4.报价文件的密封和标记

4.1报价文件应密封并在封口加贴封条，并在封面注明竞价编号、竞价项目、竞价单位等；同时，在密封处加盖骑缝章；

5.竞价人被人民法院列入失信被执行人的。

5.1竞价人被列入政府采购严重违法失信名单的。

5.2竞价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

5.3竞价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

6.本项目不接受联合体竞价。

三、报价及评审方式

1.投标报价为完成附件四范围内项目并经甲方及上级主管部门验收合格后开据增值税专用发票（6%税率）的价格，包括但不限于人工费、交通费、夜间加班费等完成维保工作所发生的一切费用。投标报价不得高于本项目概算，否则视为废标；

2.统一按照附件一《竞价一栏表》进行报价，并密封加盖公章后在规定时间内送达指定地点。

3.欢迎各报价人到现场参与竞价，若未到场，视为认同评审竞价结果。报价人在收到询价人发送的竞价文件电子邮件后，将收到的竞价文件电子邮件以网页截图的形式打印并加盖单位公章后，随竞价表一并封装交于询价人，作为报价人收到竞价文件的依据；

4.本项目评审方式采用有效最低价法。有效最低价法：以价格为主要因素确定中标单位，即在全部满足竞价文件实质性要求（包含工期、付款方式、项目范围及规格、服务承诺以及竞价过程中对以上内容的补充和修改等）前提下，根据各家报价由低到高排列，价格最低的即为服务单位。

四、合同主要条款：详见附件六《合同模板》，签订合同以此为准。

五、踏勘现场

采购人不统一组织竞价人对项目进行现场踏勘。如果竞价人认为有必要，应对项目现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制报价文件和签署合同所需的所有资料和信息。竞价人承担考察现场的自身费用。对竞价人递交的报价文件，视为竞价人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场因素，采购人无义务承担任何责任。经采购人允许，竞价人可为踏勘目的进入采购人的项目现场，但竞价人不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失，竞价人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

六、维保内容及技术要求

《合家悦公司消防系统年度维保技术要求》

一、维修保养范围

合家悦新站区域门店的消防系统，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统。

二、维护保养依据

根据《火灾自动报警系统施工验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施技术检验规程》等有关法规标准中关于对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统进行维护保养的具体规定，对各项目消防系统每半年一次检测、保养，及时清除隐患、排除故障，保证系统正常运行。

每半年应按附表一《建筑消防设施测试记录表》所列要求检查和试验火灾报警系统、消防水系统的功能，并提供维保记录一式三份。

三、维修服务要求

1.保障合家悦新站区域门店消防系统处于正常运行状态；

2.根据相关规范要求，按计划履行维护保养工作。每次维护保养或排除故障后，做好有关记录工作，并由甲方签字确认；

3.有责任修缮各消防报警设备部件，如消防报警设备损坏，乙方应及时提供原厂正品配件（不得以次充好），以备更换。报警联动主机核心硬件部分的故障设备应于五个工作日内修复；主机外的故障（所指外线路设备部件）应于七个工作日内修复；

4.随时向甲方提供与本系统有关的技术咨询等服务；

5.乙方人员在甲方维护保养期间，须遵守甲方一切管理制度；

6.乙方负责甲方人员进行消防报警系统操作培训，具体时间统一由甲方安排；

7.乙方维护期间，须做好维修维保记录，以书面形式提供给甲方；

8.每月一次对消防报警联动系统进行消防测试，具体时间与甲方共同协商确定，但原则上均在门店下班后进行，每月对维保门店出具一份检查报告（见附表二）。

9.提供移动电话号码，24小时内的电话联系服务，遇有甲方报修故障，应安排专业技术人员2小时内赶赴现场处理紧急故障，并填写《报修记录表》（附表三），报与甲方认可；如乙方接到甲方通知后未能按时处理的，甲方有权委托他人处理，由此产生的一切费用及甲方受到的损失均由乙方承担。

10.月巡查维修情况书及季度服务汇总表及季度维修工作台账未按规定时间上报或内容造假超过二次，则业主有权对维保单位进行处罚，处罚金额为当期服务费的5%，超过三次业主有权单方面解除合同，投标单位将承担由此给业主造成的一切损失。

11.在检查维护过程中，及时提出系统存在的问题及优化整改方案；

12.合同维保期内，因维保方承担维护的消防设备出现故障被相关消防部门处罚，该处罚由维保方承担。

七、其它事项说明

1.因本项目所涉门店分布较广，投标人须充分考虑地理位置、道路运输、装卸及任何其他足以影响报价的情况，任何因忽视或误解维保区域所导致的费用增加由投标人自行承担

七、报价文件报送截止时间：2023年7月11日9:00（如有调整，另行调整）

报价文件报送地点：合肥市蜀山区黄山路合肥百大集团办公楼12楼

八、 联 系 人：项工  15156886181

附件一、竞价一览表

| 项目名称 |  | 合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司新站区域年度消防维保服务 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | （HJY-LJ20230627） |
| 竞价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 维保质量承诺 | 是否响应竞价文件 |
| 2 | 应急响应承诺 | 是否响应竞价文件 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应竞价文件 |
| 4 | 备注 | 是否响应竞价文件 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 全年维保费用、评估、检测费用总报价 （含6%增值税） | 大写： 人民币元； 小写： ￥ 元； |
| 2 | 备 注 | 1.分项报价明细竞价人自行附表； |

报价人（签章）：                                授权代表（签字）：

联系方式：                                      二〇二三年   月  日

注：采购人不建议竞价人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行竞价报价，其优惠须直接计算并体现在竞价报价中。

附件二：报价承诺书

致合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司：

根据贵司项目编号：HJY-LJ20230627竞价文件要求，我司签字代表（姓名、职务）已被正式授权代表竞价人（竞价人名称）提交下述文件：

⑴竞价一览表

⑵分项报价表

⑶报价事项承诺

⑷报价资格证明文件

⑸……

同时，签字代表宣布承诺如下：

⑴竞价人已详细阅读全部报价文件（含修改文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵竞价人严格按照竞价文件的规定报价，如被确定为服务单位后，将全面履行合同。

⑷竞价人近三年来没有骗取中标和严重违约及重大质量、安全问题。

⑸竞价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

竞价人（公章）：

企业法人（签字）：

授权代表（签字）：

二〇二二年  月  日

附件三：报价资格证明文件

报价人除提供“竞价人要求”中所列文件外，须相应提供以下资料：

- 营业执照（复印件加盖公章），

2.法人代表资格证明书或法人代表授权书

3.经办人身份证（复印件）

4.基本情况说明

①竞价人简介、通讯方式

②与标的物有关的情况

③开户银行名称及地址

④竞价人认为需要声明的其它情况

附件四：维保区域门店及分项报价表

| 序号 | 名称 | 面积㎡ | 单位 | 数量 | 火灾自动报警系统维保费用（元） | 自动喷淋灭火系统维保费用（元） | 防排烟系统维保费用（元） | 消火栓系统维保费用（元） | 消防广播疏散指示标志维保费用（元） | 灭火器维保费用（元） | 建筑消防设施维保总费用（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 少荃 | 5400.00 | 年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1、每月进行定期检测和维护，并提供月维保报告。 2、接到甲方紧急维修通知后，乙方技术人员须在两小时内赶到现场，对系统进行紧急维护。每次维护完毕，乙方需提供维护报告，甲方认可后须在报告上签字或盖章确认，双方各留一份。 3、每月维护人员必须持证上岗。 4、本项目维保报价不包括更换器材及设备费用，如需更换设备及器材价格另计。 |
| 2 | 文忠苑 | 1584.00 | 年 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 含增值税（6％）总价合计（元） |  | 大写 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件五：履约保证金

1. 履约保证金

1.1乙方须在接到中标结果通知5个工作日内前往甲方缴纳履约保证金，金额为人民币    贰仟元整  。

1.2履约保证金退还方式：合同届满且乙方无任何违约情况，甲方于30个工作日内无息退还全额履约保证金。

履约保证金转账信息：

名  称：合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司

开户行：中国建设银行股份有限公司合肥周谷堆支行

帐  号：34050110363100000970 （请注明“邻居合家悦年度消防维保服务履约保证金”）

附件六、合同模板

合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司
新站区域年度消防维保服务合同

甲方：合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司

乙方：

为保障消防系统能长期、正常、稳定地运行，发挥其应有的作用，充分延长其使用寿命，根据“合肥邻居合家悦新站区域年度消防维保服务”（项目编号：HJY-LJ20230627 ）招标项目结果，并依据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规的规定，招标人（甲方）和中标人（乙方）遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就相关合同事宜协商一致，订立本合同。

一、维修保养范围

合肥邻居合家悦菜市场管理有限责任公司新站几个区域门店及商场的消防系统，包括火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统。

二、维护保养依据

根据《火灾自动报警系统施工验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑消防设施技术检验规程》等有关法规标准中关于对火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统及防排烟系统进行维护保养的具体规定，对各项目消防系统每半年一次检测、保养，及时清除隐患、排除故障，保证系统正常运行。

每半年应按附表一《建筑消防设施测试记录表》所列要求检查和试验火灾报警系统、消防水系统的功能，并提供维保记录一式三份。

三、甲方责任

1.为保证系统的正常运行使用，甲方必须指定专门人员24小时值班；

2.做好正常值班日志工作，当系统异常情况发生时，须做好实时记录，并及时通知乙方报修；

3.当乙方保养维修完成后，应做好确认每次验收签单工作；

4.在维修保养过程中，积极配合乙方现场维修人员工作，提供尽可能的便利；

5.甲方必须按本合同及时支付给乙方维保费用；

6.甲方应向乙方提供该工程的全部图纸资料及有关设备的文字资料，以利乙方能顺利地进行维护。

四、乙方责任

1.保障合家悦公司新站区域门店及商场系统处于正常运行状态；

2.根据相关规范要求，按计划履行维护保养工作。每次维护保养或排除故障后，做好有关记录工作，并由甲方签字确认；

3.有责任修缮各消防报警设备部件，如消防报警设备损坏，乙方应及时提供原厂正品配件（不得以次充好），以备更换。报警联动主机核心硬件部分的故障设备应于五个工作日内修复；主机外的故障（所指外线路设备部件）应于七个工作日内修复；

4.随时向甲方提供与本系统有关的技术咨询等服务；

5.乙方人员在甲方维护保养期间，须遵守甲方一切管理制度；

6.乙方负责甲方人员进行消防报警系统操作培训，具体时间统一由甲方安排；

7.乙方维护期间，须做好维修维保记录，以书面形式提供给甲方；

8.每月一次对消防报警联动系统进行消防测试，具体时间与甲方共同协商确定，但均在夜间门店下班后进行，每月对各门店出具一份《建筑消防设施检验报告》（见附表二）。

9.提供移动电话号码，24小时内的电话联系服务，遇有甲方报修故障，应安排专业技术人员2小时内赶赴现场处理紧急故障，并填写《报修记录表》（附表三），报与甲方认可；如乙方接到甲方通知后未能按时处理的，甲方有权委托他人处理，由此产生的费用及甲方受到的损失均由乙方承担。

10.在检查维护过程中，及时提出系统存在的问题及优化整改方案；

11.合同维保期内，因维保方承担维护的消防设备出现故障被相关消防部门处罚，该处罚由维保方承担。

五、违约责任

1.乙方未能在规定的时间内派人查看现场的，每延迟一天扣人民币200元违约金。未能在确定的维修时间完成维修的，每延迟一天扣人民币200元违约金。

2.乙方确保维护的消防报警系统安全可靠运行，严格按照服务承诺进行工作。承诺款项达不到工作要求，累计超过三次乙方承担年维保费的10%的违约金；累计5次，甲方有权解除合同，乙方承担年维保费的20%的违约金。

六、合同期限

1.合同期限：合同周期一年。

2.合同起止时间：2023年    月    日至 2024 年    月    日。

七、合同款项、支付方式及履约保证金

1.年度维护保养费用为人民币：      元整（¥  元/年度）。该费用包括但不限于乙方的人工费、交通费、夜间加班费等为完成维保工作所发生的所有费用。

2.付款方式：合同签订后每服务半年支付合同价的50%，乙方提前10日提供6%的增值税专用发票以及的相关资料给甲方，甲方采用转账方式付款。

3.履约保证金：金额为人民币贰仟元整，至年度合同终止后无息返还。如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

八、其他事项

1. 本合同依据“合肥邻居合家悦新站区域年度消防维保服务，项目编号：（HJY-LJ20230627）招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。

2.本合同未尽事宜，双方另行协商；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院起诉。

3.本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份，具有同等法律效力，自双方签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：   （公章）                供货人（乙方）：  （公章）

地址：                                     地址：

法定代表人：                               法定代表人：

委托代理人：                               委托代理人：

电话：                                     电话：

开户银行：                                 开户银行：

账号：                                     账号：

年   月   日                               年   月   日

附件：《建筑消防设施测试记录表、建筑消防设施检验报告、保修记录表、建筑消防设施故障处理表》

附表一：

建筑消防设施测试记录表

测试时间：

| 建 筑 名 称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检 测 项 目 |  |  |  | 检 测 内 容 |  | 实 测 记 录 |
| 火灾自动 报警系统 |  |  | 火灾报警探测器 | 抽查试验报警功能 |  |  |
|  |  |  | 手动报警按钮 | 抽查试验报警功能 |  |  |
|  |  |  | 警报装置 | 试验警报功能 |  |  |
|  |  |  | 报警控制器 | 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 |  |  |
|  |  |  | 消防联动控制器 | 试验联动控制和显示功能 |  |  |
| 消防供水设施 |  |  | 消防水池 | 核对储水量 |  |  |
|  |  |  | 消防水箱 | 核对储水量 |  |  |
|  |  |  | 稳（增）压泵及 气压水罐 | 抽查试验启泵按钮、停泵时的压力工况 |  |  |
|  |  |  | 消防水泵 | 试验启泵和主、备泵切换功能 |  |  |
|  |  |  | 水泵接合器 | 抽查试验消防车供水功能 |  |  |
| 消火栓 （消防炮） 灭火系统 |  |  | 室内消火栓 | 抽查试验屋顶消火栓出水和静压 |  |  |
|  |  |  | 室外消火栓 | 抽查试验室外消火栓出水和静压 |  |  |
|  |  |  | 消防炮 | 试验消防炮出水 |  |  |
|  |  |  | 启泵按钮 | 试验远距离启泵功能 |  |  |
| 自动喷水 灭火系统 |  |  | 报警阀组 | 试验放水阀放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  |  |  | 末端试水装置 | 抽查试验末端放水及压力开关动作信号 |  |  |
|  |  |  | 水流指示器 | 核对反馈信号 |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  | 泡沫液贮罐 | 核对泡沫栓有效期和储存量 |  |  |
|  |  |  | 泡沫栓 | 实验泡沫栓出水和出泡沫 |  |  |
| 机械加压送风 送风系统 |  |  | 风机 | 抽查试验联动启动风机 |  |  |
|  |  |  | 送风口 | 抽查核对送风口风速 |  |  |
| 机械排烟系统 |  |  | 风机 | 抽查试验联动启动风机 |  |  |
|  |  |  | 排烟阀、电动排烟窗 | 抽查试验联动启动排烟阀、电动排烟窗；核对排烟口风速 |  |  |
| 应 急 照 明 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  | 试验切断正常供电，测量照度 |  |  |
| 应急广播系统 |  | 扩 音 器 |  | 试验联动启动和强制切换功能 |  |  |
|  |  | 扬 声 器 |  | 抽查测试音量、音质 |  |  |
| 消 防 专 用 电 话 |  |  |  | 抽查试验通话质量 |  |  |
| 防火分隔 |  | 防 火 门 |  | 抽查试验启闭功能 |  |  |
|  |  | 防 火 卷 帘 |  | 抽查试验手动、机械应急和自动控制功能 |  |  |
|  |  | 电 动 防 火 阀 |  | 抽查试验联动关闭功能 |  |  |
| 消 防 电 梯 |  |  |  | 抽查试验按钮迫降和联动控制功能 |  |  |
| 灭 火 器 |  |  |  | 抽查核对选型、压力和有效期 |  |  |
| 其他 设施 |  |  |  |  |  |  |
| 测试人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  | 测试单位（盖章）： 年 月 日 |  |
| 门店消防安全责任人或消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：1：情况正常在“实测记录”栏中标注“正常”；

2：发现的问题或存在故障应在“实测记录”栏中填写，并及时处理；当场不能处理的要填报附表四《建筑消防设施故障处理表》；

附表二：

建筑消防设施检验报告

检验时间：

| 建 筑 名 称 |  |  | 地 址 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用管理单位名称 |  |  |  |  |
| 建 筑 消 防 设 施 检 验 情 况 |  |  |  |  |
| 项 目 | 检 验 结 果 | 存 在 问 题 或 故 障 处 理 情 况 |  |  |
| 火灾自动报警系统 |  |  |  |  |
| 消 防 供 水 |  |  |  |  |
| 消火栓消防炮系统 |  |  |  |  |
| 自动喷水灭火系统 |  |  |  |  |
| 泡沫灭火系统 |  |  |  |  |
| 气体灭火系统 |  |  |  |  |
| 防排烟系统 |  |  |  |  |
| 疏散指示标志 |  |  |  |  |
| 应 急 照 明 |  |  |  |  |
| 应急广播系统 |  |  |  |  |
| 消防专用电话 |  |  |  |  |
| 防 火 分 离 |  |  |  |  |
| 消 防 电 梯 |  |  |  |  |
| 灭 火 器 |  |  |  |  |
| 维保单位（盖章）： 检 验 人（签名）： 年 月 日 |  | 消防安全责任人或 消防安全管理人（签名）： 年 月 日 |  |  |

注：1.情况正常在“检验结果”栏中标注“正常”；

2.发现的问题或存在的故障应在“存在问题或故障处理情况”栏中填写，并及时处理；当场不能处理的要填报附表四《建筑消防设施故障处理表》；

附表三：

报修记录表

| 报修（门店）部门 |  | 报修时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检修时间 |  | 检修人员 |  |
| 维修情况 及使用材料 |  |  |  |
| 报修（门店）部门 安全负责人意见 |  |  |  |

附表四：

建筑消防设施故障处理表

年   月    日

| 序号 | 检查发现的问题或故障 | 问题或故障处理措施要求 | 处理结果 |
| --- | --- | --- | --- |

检查人员：                               受检门店安全负责人：

注：发现建筑消防设施存在不能现场排除的问题或故障，实施消防设施检查的人员填写故障报告，告知甲方故障具体情况及维修措施要求或建议，故障排除后，应由甲方主管人员签字认可。