安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务

竞争性报价文件

编号：2024BDJTFW00026

文 件 目 录

第一章  报价邀请

第二章  供应商须知

第三章  采购需求

第四章  评审方法和标准

第五章  采购合同

第六章  响应文件格式

2024年4月

# 第一章 报价邀请

## 安徽百大合家福连锁超市股份有限公司（以下简称：合家福）现对合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务项目进行竞争性报价，诚邀符合要求的供应商参加报价。

## 一、项目名称及内容

1.项目名称：百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务

2.项目编号：2024BDJTFW00026

3.项目地点及概况：百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务，详见第三章《采购需求》。

4.项目预算：人民币191500.00元（含税）

## 二、供应商要求

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.投标人具有承装（修、试）电力设施许可证五级及以上资质；

3.投标人须具有在本地从事配电维保服务的快速响应能力，并在标书中明确对该项目的服务承诺；

4.投标人须提供2021年1月1日至今不少于1项10KV及以上配电房的维保项目业绩；

5.投标人拟派驻本项目现场至少1名技术人员（年龄45周岁以下）须具有特种作业操作证（电工证/高压电工作业）。

6.供应商须符合下列情形之一（以评审当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良行为记录。）：

6.1评审日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

6.2最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

6.3最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

6.4最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

7.供应商不得存在以下不良信用记录情形之一（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

7.1供应商被人民法院列入失信被执行人的。

7.2供应商被列入政府采购严重违法失信名单的。

7.3供应商被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

7.4供应商被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

8.本项目不接受联合体投标。

## 三、项目文件的获取

1.获取时间：2024年4月11日至2024年4月23日12:00

## 2.获取方式：登录百大网站www.hfbh.com.cn→服务中心→招标公告，页面末端点击链接下载标书。

## 3.本项目公告在徽易采电子交易平台、安徽省招投标信息网同步发布。

## 四、报价保证金

1.2024年4月23日12:00前通过转账的方式缴纳报价保证金伍仟元整，如成交，转为履约保证金；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

报价保证金须在截止时间前足额到达下列指定账号，逾期、短额或保证金缴纳人名称与报价供应商名称不一致的均不予接洽报价事宜。

转账资料：名  称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

开户行：招商银行合肥分行卫岗支行

账  号： 551902102010708（转账时请备注“合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务投标保证金”）

2.下列任何情况发生，报价保证金将不予退还：

2.1供应商在报价有效期内撤销响应文件的；

2.2成交供应商不按规定与采购人签订合同的；

2.3成交供应商不按规定提交履约保证金的；

## 2.4响应文件中提供虚假文件骗取中标的。

## 五、响应文件提交截止时间、评审时间和地点

1.响应文件提交截止时间、评审时间：2024年4月23日14：30（如有调整，网站另行通知）

2.提交地点：安徽省合肥市黄山路596号A楼合肥百大集团12楼1209开标室

六、联 系 人：（项目情况咨询）张工 0551-63453832

（投标事项咨询）赵工 0551-65771025

第二章  供应商须知

1.响应文件编写要求

1.1供应商须以采购人正式发布的《竞争性报价文件》为制作《响应文件》的依据；

1.2供应商应仔细阅读本项目文件的所有内容，按本项目文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料真实有效；

1.3 响应文件的书面内容不得涂抹或改写；

1.4供应商与采购人之间与项目有关的所有往来通知、函件和响应文件均用中文表述。供应商随响应文件提供的证明文件和资料可以为其它语言，但必须附中文译文。翻译的中文资料与外文资料如果出现差异时，以中文为准。

1.5满足本项目文件规定的其它要求。

2.响应文件制作及合格性要求

2.1供应商应完整地按本项目文件“第六章响应文件格式”提供的格式及要求编写响应文件，具体格式详见第六章内容。

2.2响应文件制作分为《技术文件》和《商务文件》；

2.2.1《技术文件》包含：“第六章响应文件格式”格式1-7内容；

2.2.2《商务文件》包含：“第六章响应文件格式”格式8-11内容；

2.2.3《技术文件》和《商务文件》均须胶装，正、副本各一份。《技术文件》正、副本密封独立装袋，《商务文件》正、副本密封独立装袋。先提交《技术文件》，初审通过后提交《商务文件》。

2.4响应文件应按要求的格式填写、签署和盖章，响应文件内文字、数字及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致响应无效，由此产生的一切后果由供应商自行承担。

2.5供应商应提交本项目文件要求的证明文件，证明其响应内容符合本项目文件规定。该证明文件是响应文件的一部分，可以是文字资料、图纸和数据等，供应商应对证明文件的真实性负责。

2.6本条所指证明文件不包括对本项目文件相关部分的文字、图标的复制。

2.7供应商应注意采购人在采购需求中提供的工艺、材料和设备的参考品牌型号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。供应商在响应文件中可以选用替代品牌型号或分类号，但这些替代要实质上不得低于技术规格的要求，是否满足要求，由评审小组来评判。

2.8为保证公平公正，除非本项目文件另有规定或说明，供应商对同一项目报价时，不得同时提供备选报价方案。

3.报价说明

3.1除本项目文件中另有规定外，计量单位为我国法定计量单位；报价、服务费结算一律使用人民币；

3.2不论竞争性报价的结果如何，供应商自行承担响应文件编制、提交、现场踏勘所涉及的一切费用。

3.3报价为包含完成本项目所有要求并经甲方验收合格后开据增值税专用发票的价格，包括但不限于人工费、材料费、交通费、夜间加班费等完成全部服务内容所发生的一切费用。报价不得高于本项目概算，否则视为响应无效。

3.4采购人不接受具有附加条件的报价，任何包含价格调整要求的响应文件将被认定为响应无效。

3.5供应商须自行踏勘现场并充分考虑服务项目的地理位置、道路交通、服务环境及任何其他足以影响报价的情况并自行承担相应费用，合同履行过程中任何因忽视或误解项目内容和地理位置等情况所导致的费用增加由供应商自行承担。

4.响应文件的提交、修改和撤回

4.1供应商应在提交截止时间前将响应文件送达采购人指定地点；

4.2供应商提交响应文件后，可补充、修改或撤回响应文件，但必须在截止时间前。响应文件的补充、修改应以胶装正式文件的形式提交。

4.3响应文件提交截止时间之后不得补充、修改或撤回响应文件。

### 5.报价有效期

5.1报价有效期：从响应文件提交截止之日算起90个日历日。

5.2在报价有效期内，供应商的报价保持有效，供应商不得要求撤销或修改其响应文件。报价有效期不满足要求的响应，其响应文件将被认定为响应无效。

### 5.3为保证有充足时间签订合同，采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，要求供应商延长报价有效期。接受该要求的供应商将不会被要求和允许修正其响应文件。供应商可以拒绝延长报价有效期要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 6.本项目文件的澄清与修改

6.1采购人可主动或在解答供应商提出的问题时对本项目文件进行澄清或修改。采购人将在百大集团、徽易采等网站以发布补充公告的方式澄清或者修改本项目文件，补充公告的内容作为本项目文件的组成部分，对供应商起约束作用。供应商应主动上网查询。采购人不承担供应商未及时关注相关信息引发的相关责任。

6.2任何人或任何组织向供应商提供的任何书面或口头资料，未经采购人在网上发布或书面通知，均作无效处理，不得作为本项目文件的组成部分。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

6.3供应商如对本项目文件内容有疑问，须在答疑截止时间2024年4月23日12：00前以文件形式提交第一章第六条项目情况咨询联系人。

6.4对于没有提出询问又参与了本项目报价的供应商将被视为完全认同本项目文件（含补充公告的内容）。

7.评审小组

7.1由采购活动管理部门抽取专业技术人员组成评审小组，负责本项目评审工作。评审小组及其成员应当依照有关规定履行相关职责和义务。

7.2评审小组根据本项目文件规定的程序、评定成交的标准等事项进行评审。

7.3评审小组应当从质量和服务均能满足本项目文件实质性响应要求的供应商中，按照评审办法和标准推荐成交候选人。

### 8.响应文件的评审与报价

8.1采购人将在第一章规定的时间和地点组织评审，届时请供应商授权代表到现场提交响应文件。授权代表须出示身份证明资料，姓名须与《响应文件》内授权代表一致。授权代表逾期到达评审现场视为弃权，采购人有权不予受理报价事宜。

8.2竞争性报价采用有效最低价法评审。有效最低价法是指响应文件满足本项目文件全部实质性要求且报价最低的供应商为成交候选人的评标方法。

8.3评审小组遵循国家有关法律、法规，客观、公正地对待所有供应商，以本项目文件作为基本依据，按照本项目文件规定的评审方法和标准对供应商独立进行评审。

8.4评审程序

8.4.1初审。评审小组依次公开查询所有供应商网上资信情况，查询内容：第一章供应商要求6/7项，查询完毕后收取此项合格供应商《技术文件》。

8.4.1.1评审小组对《技术文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应本项目文件要求导致响应无效的，评审小组将以书面询标的方式告知有关供应商。

8.4.1.2初审未通过的供应商不进入商务报价及评审程序。

8.4.2商务报价及评审。初审合格后，收取供应商《商务文件》进行公开唱标并评审。

8.4.2.1评审小组对《商务文件》内供应商必须满足和实质性响应的内容进行评审，供应商未实质性响应商务文件要求的报价无效。

8.4.2.2如两家及以上供应商报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

8.4.2.3评审小组将对所有通过评审的有效报价从低到高进行排序，并推荐出成交候选人。

8.5相关说明：

8.5.1为保证评审顺利进行，供应商授权代表应为本项目所涉专业的相关技术或管理人员；

8.5.2评审小组决定响应文件的响应性及符合性只根据响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

8.5.3无论何种原因，即使供应商报价时携带了证书材料的原件，但响应文件中未提供与之内容完全一致的扫描件的，评审小组可以视同其未提供。

8.5.4供应商授权代表认为采购人相关工作人员有需要回避情形的，应在初审前当场提出回避申请，并说明理由。

### 8.6响应文件的澄清、说明或更正

8.6.1评审小组将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，审查时可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

8.6.2评审小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面询标形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

8.6.3如有询标，供应商授权代表应按采购人要求参加询标。因授权代表联系不上而无法接受评审小组询标的，供应商自行承担相关评审结果。

8.7 有下列情况之一的响应文件认定为响应无效：

8.7.1未按本文件要求进行报价的；

8.7.2未加盖供应商公章的；

8.7.3供应商法定代表人或委托代理人未在规定处签字、盖章的；

8.7.4不满足本项目文件合格供应商要求的；

8.7.5严重违反招投标纪律的；

8.7.6响应文件字迹潦草、模糊致使无法辨认的；

8.7.7一份响应文件中，报有两个或多个不同报价，且未书面声明以哪个报价为准的；

8.7.8响应文件存在实质性缺漏项或算术性错误的；

8.7.9单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一项目报价活动的。

8.7.10报价或者某些分项报价明显低于其他通过审核的供应商报价，有可能影响产品及服务质量和不能诚信履约的，可要求其在合理的时间内提供书面说明或承诺，必要时提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的。

8.7.11评审小组评审认定其他未实质性响应本项目文件的情况；

9.中止或终止竞争性报价

9.1出现下列情况之一时，采购人有权宣布中止或终止竞争性报价采购，并将理由通知所有供应商：

9.1.1有效供应商不足规定数量的，导致本次报价缺乏竞争的。本项所述“规定数量”详见本章“9.2规定数量约定”内容；

9.1.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；

9.1.3因重大变故，采购任务取消的；

9.1.4法律法规规定的其他情形。

上述“中止”为本次竞争性报价无效，采购人将重新组织针对本项目的竞争性报价活动；“终止”为采购任务取消，采购人不再组织针对本项目的竞争性报价活动。

9.2规定数量约定

9.2.1首次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商满足3家，符合规定数量；

9.2.2二次公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商2家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.2.3二次以上公告进行竞争性报价时，通过评审的有效供应商1家的，经评审小组评审确认可继续进行的，视为符合规定数量；

9.3本项目中止后重新发布竞争性报价公告时，可能调整前次文件的各项规定及要求，包括采购需求、项目预算、供应商要求、付款方式、评审办法等内容。供应商如再次参加本项目报价，应及时获取新发布的项目文件，以最新发布的项目文件为依据，编制响应文件，报价保证金无需重复缴纳。

### 10.成交候选人公示及成交结果公告

10.1评审小组依据本项目文件所约定的评审方法和标准，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人：1家；

10.2成交候选人经评审小组评审确定后，在我司网站上公示，公示期不少于3个日历日，期满无异议则发布成交结果公告。

10.3采购人不承诺报价最低者可以成交，也不退还响应文件。

10.4供应商自行登录相关网站查询结果信息。

### 11.成交通知书

11.1采购人发布成交结果公告后向成交供应商发出成交通知书。

11.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出以后，采购人改变成交结果或者成交供应商放弃成交资格，应当承担相应的法律责任。

11.3成交通知书是合同的组成部分。

### 12.履约保证金

12.1成交供应商应按照本项目合同规定的期限和金额缴纳履约保证金。

12.2无特殊原因成交供应商未按照上述履约保证金规定执行的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

### 13.合同签订及履约要求

13.1采购人（甲方）与成交供应商（乙方）应当在成交通知书发出后10个工作日内签订合同。

13.2本项目文件、成交供应商的响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3无特殊原因成交供应商拒绝与采购人签订合同的，将视为放弃成交资格，采购人有权追究其违约责任，同时报价保证金不予退还。

13.4合同签订后，成交供应商存在规定时间内不组织人员进场开工，不履行供货、安装或服务义务等情况，采购人有权解除合同，并追究违约责任；

13.5成交供应商被监管部门查实存在违法行为，不满足成交条件的，采购人取消其成交资格或解除合同，并追究违约责任；

13.6成交供应商在成交项目发生投诉、信访举报案件、履约存在争议时，拒绝协助配合执法部门调查案件的，采购人可以取消其成交资格或解除合同，并追究其违约责任。

13.7成交供应商发生以上违约情形的不得参加该项目重新开展的采购活动及我司开展的其它同类采购活动。

### 14.评审纪律

14.1采购方人员不得与供应商恶意串通，不得接受供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等。

14.2评审须在严格保密的情况下进行，凡涉及项目评审的内容均不得向供应商及与评审无关的人员透露。

14.3评审人员应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的国家秘密、商业秘密。

14.4供应商若认为本次竞争性报价过程中存在有违公平、公正原则的情况，可向监标人书面投诉（只接受书面投诉）；联系地址：合肥市黄山路596号合肥百大集团1509室，百大集团纪委案管审理室，联系电话：0551-65771085。

### 15.适用准则

本项目为自行采购，按采购人相关管理规定执行。

- 采购需求

- 需求清单

# 合家福合肥区域配电设备：配电房11座：其中变压器16台；配电房内高压柜44台、低压柜120台。（具体见附件一《合家福配电设备信息统计表》）。

合家福公司2024-2026两年度配电设备运维服务清单明细

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合家福高教基地店 | 详见维保服务内容及合同条款 。 | 站点 | 1 | 新站区文忠大道与前江路交口 | 本费用不含运维配件，运维配件甲供。 |
| 2 | 合家福马鞍山路店 |  | 站点 | 1 | 包河区马鞍山南路与太湖路交叉口 |  |
| 3 | 合家福琥珀名城店 |  | 站点 | 1 | 瑶海区长江东路与龙岗路交口 |  |
| 4 | 合家福临泉东路店 |  | 站点 | 1 | 瑶海区临泉东路香格里拉花园旁 |  |
| 5 | 合家福沿河路店 |  | 站点 | 1 | 庐阳区沿河路118号 |  |
| 6 | 合家福丹霞店 |  | 站点 | 1 | 经开区芙蓉路与翡翠路交口西南角 |  |
| 7 | 合家福四牌楼店 |  | 站点 | 1 | 庐阳区徽州大道396号 |  |
| 8 | 合家福舒城路店 |  | 站点 | 1 | 合肥市庐阳区舒城路与红星路交口东南侧 |  |
| 9 | 合家福高新店 |  | 站点 | 1 | 高新区长江西路与天通路交叉口 |  |
| 10 | 合家福颍上路店 |  | 站点 | 1 | 庐阳区颍上路上元公寓2#楼103-301 |  |
| 11 | 物流配送中心 |  | 站点 | 1 | 当涂北路与天水路交口百大物流园 |  |
|  | 合计： |  |  | 11 |  |  |

二、维保服务内容

1．服务内容

1.1负责建立设备档案台账。

1.2负责编制配电室《配电室现场运行规程》。

1.3负责编制设备《设备管理制度）。

1.4负责建立健全各项配电运行管理表格、记录。

1.5负责每月进行一次电气设备设施全面巡视检查，迎峰度夏及迎峰度冬期间每半月进行一次代维电气设备设施全面巡视检查，不定期进行异常天气等情况下设备特殊巡视检查。

1.6在巡视检查过程中对10kV开关柜进行内部局部放电带电检测工作及电力设备红外测温工作。

1.7如实填写巡视和检查记录，编制局部放电带电检测及红外测温报表，及时向甲方汇报。

1.8每月提交《电气设备月度运行报告》，评估设备运行是否正常，设备运行异常、存在运行隐患的应及时向甲方提出合理化建议和处理方案，以保证代维设备安全、经济用电。

1.9负责对高低压设备、直流系统、仪表、保护、二次回路设备全天候24小时突发事故抢修工作及外力因素造成的事故抢修工作，在最短时间内恢复正常供电。

1.10每年为配电室设备清洁除尘一次。

1.11负责做好配电室的防火、防小动物工作，封堵漏洞。

1.12负责配电室内保洁卫生工作，至少每月进行1次配电室卫生扫除。

1.13负责按有关规程规定对电气设备和配套电力安全工器具提出周期小修维护及年检、预防性试验工作计划。

1.14在电气设备巡视路径上铺设绝缘垫。

2．常规检查项目内容

2.1配电运维检查项目

（1）运行值班日志

（2）设备巡视及负荷记录

（3）预防小动物措施、消防器材、安全工器具检查记录

（4）设备缺陷记录

（5）设备检修、试验及传动记录

（6）开关跳闸记录

2.2配电室电气设备巡视检查内容

（1）高压配电柜

1)检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2)检查柜内的机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠，开关小车推拉是否灵活，无卡阻现象。

3)检查柜的接地是否牢固良好，是否装有电器的可开启门，并以裸铜软线与接地金属构件可靠连接。

4)检查柜的正面各电器、端子排等是否标明编号、名称、用途及操作位置，且其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

5)检查柜内二次回路的连接件均是否采用铜质制品牢固紧接，绝缘件是否采用自熄性阻燃材料，并应确保清洁干燥。

6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器的，检查其外壳是否可靠接地。

（2）变压器

1）检查变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

2）检查变压器零部件有无损伤或移位，接线是否松动、断裂，绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；

3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

4）检查变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

（3）低压配电柜

1）观察母排的发热程度，检查各连接螺丝有无松动；

2）测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

3）检查低压柜的机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠；

4）检查配电柜抽屉推拉是否灵活、无卡阻现象；

（4）接地系统

1）检查地网有无脱漆、锈蚀，设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

（5）配电房设施

1）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

2）检查配电房屋面是否漏水，电缆沟是否积水，门窗是否损坏。

3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞是否堵死。

4）检查配电房门外通道是否畅顺，有无被堵现象。

3．年度检查及预防性试验（涉及到预防性试验，乙方配合内容为技术指导，不进行具体试验操作）

3.1变压器

（1）乙方每年一次对变压器进行小修维护。

1）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修；

2）检查高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

3）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固；

4）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

5）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。

（2）乙方配合进行预防性试验内容：

1）配合甲方测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；

2）配合甲方测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量；

3）配合甲方进行变压器绕组的交流耐压试验；

（3）高压配电柜

1）配合甲方开柜绝缘电阻测量

2）配合甲方断路器回路电阻测量

3）配合甲方互感器一次线圈、二次线圈直流电阻测量

4）配合甲方柜内避雷器、绝缘子等附件绝缘电阻及泄漏电流试验

（4）低压配电柜

（1）乙方每年一次对电气设备进行小修维护。

1）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

3）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

4）柜体固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

（5）接地系统

乙方每半年测量一次接地系统的接地电阻。

三、服务要求

1、乙方维护技术人员必须持证上岗。在故障排查、检修、维护工程中，必须按照国家及电力行业规范要求进行。乙方应本着“质量第一，用户至上”的服务理念，以满足用户的需求为基础前提，及时为甲方解决电力方面出现的各种问题。

2、乙方在接到甲方故障电话后，一般情况下应在2小时内派技术团队并携带相关实验设备到现场，查明原因并组织力量排障；特殊情况下应在1小时内到现场。

3、对有可能影响变配电安全运行的设备、元件、器材，乙方应在维保中及时提出。若因乙方维保不全面造成甲方停电、设备损坏，给甲方带来经济损失的，乙方除负责维修损坏的电气设备并赔偿由此给甲方造成的全部损失。若因乙方维保原因导致人身伤亡的，乙方承担全部民事责任，并且须赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、配电运维检查和电气设备维修作业过程应由乙方做好视频影像和文字记录，视频拍摄工具由乙方自行筹备，运维作业视频影像资料应当日上传甲方门店保存，文字记录应由甲方门店签字确认并加盖门店收货专用章。

四、现场踏勘

招标人不统一组织投标人对项目进行现场踏勘。如果投标人认为有必要，应对维保现场及其周围环境进行踏勘，以获取有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料和信息。投标人承担考察现场的自身费用。对投标人递交的投标文件，视为投标人已对现场进行了充分考察，并充分考虑了项目实施中的各种现场情况和各种风险因素，谨慎报价，标后不得以不完全了解现场情况及各类风险因素为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的维保现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失，投标人应承担踏勘现场所引起的一切责任和风险。

附件：合家福配电设备信息统计表

| 序号 | 名称 | 高压柜（环网柜） | 品牌年份 | 低压柜 | 品牌年份 | 高压断路器 | 品牌年份 | 低压断路器 | 品牌年份 | 配变 | 品牌年份 | 直流屏 | 品牌年份 | 光伏 | 品牌年份 | EPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高教基地店 | 5 | 通用力源 2011 | 12 | 通用力源 2011 | 3 | 扬州万能 2011 | 3 | HWN408P | 2 |  | 1 | 艾通自动化 2011 | 2 |  |  |
| 2 | 马鞍山路店 | 6 | 合肥高压开关厂 | 18 | system | 3 | 安徽森源电器 | 7 | MERLIN GERIN | 2 | 江苏中天 |  |  | 2 |  | 2 |
| 3 | 琥珀名城 |  | 无 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临泉东路店 | 6 | 浙江正泰 2003 | 18 | 浙江正泰 2003 | 4 |  | 4 |  | 3 | 现代达驰 2003 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 沿河路店 | 3 | 人民共和国高压开关 2000 | 10 | 合肥兴东电器 2000 |  |  |  |  | 2 | 金克曼 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 丹霞店 | 8 | 华尔斯（环网柜） | 10 | 合肥华兴 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四牌楼店 |  | 无 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | 舒城路店 |  | 无 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高新店 | 5 | 申达电气 2004 | 19 | 江苏鑫富达 2004 | 3 | 安徽森源电器 | 3 | 常熟开关厂 2004 | 2 | 江苏中电 |  |  |  |  |  |
| 10 | 颍上路店 | 6 | 华尔斯（环网柜） | 5 | 人民电器 2008 |  |  | 1 | 浙江正泰 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 物流配送中心 | 5 | 人民电器 2015 | 10 | 人民电器 2015 | 3 | 人民电器 2015 | 3 | 人民电器 2015 | 2 | 人民电器 2015 | 1 | 人民电器 2015 | 2 |  | 3 |
| 总计 |  | 44 |  | 120 |  | 16 |  | 24 |  | 16 |  | 2 |  | 9 |  |  |

第四章 评审方法和标准

## 一、总则

按照本项目文件第二章供应商须知的相关要求及本章的规定评审。

## 二、评审方法

评审小组对供应商的响应文件进行评审，以确定其是否满足本项目文件的实质性要求。评审表如下：

| （一）初审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 不良行为、不良信用 | 符合文件第一章供应商要求的规定 | 详见合肥市招、信用中国公示信息 |
| 2 | 报价承诺函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章及法人签章或签名 | 详见第六章响应文件格式2 |
| 3 | 报价授权书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式3 |
| 4 | 供应商股权 结构说明书 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式4 |
| 5 | 无重大违法、不良 信用记录声明函 | 格式、内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式5 |
| 6 | 针对本项目 的说明与承诺 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式6 |
| 7 | 供应商证明资料 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式7 |
| 8 | 报价保证金 | 符合本项目文件要求 | 1.采用转账/电汇的，评审小组查询报价保证金缴纳情况； 2.采用其他方式的，响应文件中提供相关证明材料扫描件。 |
| 9 | 其他要求 | 符合法律、行政法规规定的其他条件或本项目文件列明的其他要求 |  |
| 注：供应商必须通过初审表中的全部评审指标方可进入商务报价及评审程序。 |  |  |  |

| （二）商务评审表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审指标 | 评审标准 | 格式及材料要求 |
| 1 | 报价一览表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式9 |
| 2 | 分项报价表 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式10 |
| 3 | 报价保证金退还申请 | 内容要求符合本项目文件规定并加盖供应商公章 | 详见第六章响应文件格式11 |
| 注：供应商必须通过商务评审表中的全部评审指标方视为报价有效。 |  |  |  |

第五章 合同

安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

## 合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务合同

甲方：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

乙方：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及合肥市供电主管部门相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就合家福合肥区域配电设备运维服务项目协商一致，订立本合同：

一、乙方维护管理范围及价格：

合家福合肥区域配电设备：配电房11座：其中变压器16台；配电房内高压柜44台、低压柜120台。（具体见附件一《合家福配电设备信息统计表》）。

百大合家福公司2024-2026两年度度配电设备运维服务清单明细

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 小计 （元/2年） | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合家福高教基地店 | 详见维保服务内容及合同条款 。 | 站点 | 1 |  |  | 新站区文忠大道与前江路交口 | 本费用不含运维配件，运维配件甲供。 |
| 2 | 合家福马鞍山路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 包河区马鞍山南路与太湖路交叉口 |  |
| 3 | 合家福琥珀名城店 |  | 站点 | 1 |  |  | 瑶海区长江东路与龙岗路交口 |  |
| 4 | 合家福临泉东路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 瑶海区临泉东路香格里拉花园旁 |  |
| 5 | 合家福沿河路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 庐阳区沿河路118号 |  |
| 6 | 合家福丹霞店 |  | 站点 | 1 |  |  | 经开区芙蓉路与翡翠路交口西南角 |  |
| 7 | 合家福四牌楼店 |  | 站点 | 1 |  |  | 庐阳区徽州大道396号 |  |
| 8 | 合家福舒城路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 合肥市庐阳区舒城路与红星路交口东南侧 |  |
| 9 | 合家福高新店 |  | 站点 | 1 |  |  | 高新区长江西路与天通路交叉口 |  |
| 10 | 合家福颍上路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 庐阳区颍上路上元公寓2#楼103-301 |  |
| 11 | 物流配送中心 |  | 站点 | 1 |  |  | 当涂北路与天水路交口百大物流园 |  |
|  | 合计（含税%）： |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 以上价格包括但不限于乙方完成本项目运维服务所需的服务费、人工费、管理费、税金、保险、利润等所需的一切费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担，中标单价合同期内不予调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、合同期限

2024年月日-2026年月日；合同期间乙方为甲方提供配电设备维保服务，保证配电设备的正常运行。

三、运维服务内容

1．服务内容

1.1负责建立设备档案台账。

1.2负责编制配电室《配电室现场运行规程》。

1.3负责编制设备《设备管理制度）。

1.4负责建立健全各项配电运行管理表格、记录。

1.5负责每月进行一次电气设备设施全面巡视检查，迎峰度夏及迎峰度冬期间每半月进行一次代维电气设备设施全面巡视检查，不定期进行异常天气等情况下设备特殊巡视检查。

1.6在巡视检查过程中对10kV开关柜进行内部局部放电带电检测工作及电力设备红外测温工作。

1.7如实填写巡视和检查记录，编制局部放电带电检测及红外测温报表，及时向甲方汇报。

1.8每月提交《电气设备月度运行报告》，评估设备运行是否正常，设备运行异常、存在运行隐患的应及时向甲方提出合理化建议和处理方案，以保证代维设备安全、经济用电。

1.9负责对高低压设备、直流系统、仪表、保护、二次回路设备全天候24小时突发事故抢修工作及外力因素造成的事故抢修工作，在最短时间内恢复正常供电。

1.10每年为配电室设备清洁除尘一次。

1.11负责做好配电室的防火、防小动物工作，封堵漏洞。

1.12负责配电室内保洁卫生工作，至少每月进行1次配电室卫生扫除。

1.13负责按有关规程规定对电气设备和配套电力安全工器具提出周期小修维护及年检、预防性试验工作计划。

1.14在电气设备巡视路径上铺设绝缘垫。

2．常规检查项目内容

2.1配电运维检查项目

（1）运行值班日志

（2）设备巡视及负荷记录

（3）预防小动物措施、消防器材、安全工器具检查记录

（4）设备缺陷记录

（5）设备检修、试验及传动记录

（6）开关跳闸记录

2.2配电室电气设备巡视检查内容

（1）高压配电柜

1)检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏。

2)检查柜内的机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠，开关小车推拉是否灵活，无卡阻现象。

3)检查柜的接地是否牢固良好，是否装有电器的可开启门，并以裸铜软线与接地金属构件可靠连接。

4)检查柜的正面各电器、端子排等是否标明编号、名称、用途及操作位置，且其标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。

5)检查柜内二次回路的连接件均是否采用铜质制品牢固紧接，绝缘件是否采用自熄性阻燃材料，并应确保清洁干燥。

6)柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器的，检查其外壳是否可靠接地。

（2）变压器

1）检查变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹；

2）检查变压器零部件有无损伤或移位，接线是否松动、断裂，绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；

3）检查风机、温控设备等能否正常运行；

4）检查变压器的主附设备的外壳接地是否良好。

（3）低压配电柜

1）观察母排的发热程度，检查各连接螺丝有无松动；

2）测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音。

3）检查低压柜的机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠；

4）检查配电柜抽屉推拉是否灵活、无卡阻现象；

（4）接地系统

1）检查地网有无脱漆、锈蚀，设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

（5）配电房设施

1）检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。

2）检查配电房屋面是否漏水，电缆沟是否积水，门窗是否损坏。

3）检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞是否堵死。

4）检查配电房门外通道是否畅顺，有无被堵现象。

3．年度检查及预防性试验（涉及到预防性试验，乙方配合内容为技术指导，不进行具体试验操作）

3.1变压器

（1）乙方每年一次对变压器进行小修维护。

1）各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修；

2）检查高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；

3）检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固；

4）检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；

5）套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。

（2）乙方配合进行预防性试验内容：

1）配合甲方测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；

2）配合甲方测量变压器绕组的绝缘电阻，采用2500V兆欧表进行测量；

3）配合甲方进行变压器绕组的交流耐压试验；

（3）高压配电柜

1）配合甲方开柜绝缘电阻测量

2）配合甲方断路器回路电阻测量

3）配合甲方互感器一次线圈、二次线圈直流电阻测量

4）配合甲方柜内避雷器、绝缘子等附件绝缘电阻及泄漏电流试验

（4）低压配电柜

（1）乙方每年一次对电气设备进行小修维护。

1）低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；

2）低压柜的机械闭锁、电气闭锁应动作准确、可靠；

3）配电柜抽屉推拉应灵活、无卡阻现象；

4）柜体固定及接地可靠，漆层应完好、清洁整齐。

（5）接地系统

乙方每半年测量一次接地系统的接地电阻。

四、服务要求

1、乙方维护技术人员必须持证上岗。在故障排查、检修、维护工程中，必须按照国家及电力行业规范要求进行。乙方应本着“质量第一，用户至上”的服务理念，以满足用户的需求为基础前提，及时为甲方解决电力方面出现的各种问题。

2、乙方在接到甲方故障电话后，一般情况下应在2小时内派技术团队并携带相关实验设备到现场，查明原因并组织力量排障；特殊情况下应在1小时内到现场。

3、对有可能影响变配电安全运行的设备、元件、器材，乙方应在维保中及时提出。若因乙方维保不全面造成甲方停电、设备损坏,给甲方带来直接经济损失，乙方除负责维修损坏的电气设备外还应赔偿由此给甲方造成的全部损失。若因乙方维保原因导致人身伤亡、财产损失的，乙方承担全部责任，并且须赔偿由此给甲方造成的全部损失。

4、配电运维检查和电气设备维修作业过程，乙方应做好视频影像和文字记录，视频拍摄工具由乙方自行筹备，运维作业视频影像资料应当日上传甲方门店保存，文字记录应由甲方门店签字确认并加盖门店收货专用章。

五、付款方式

5.1合同签订后乙方每服务满半年，甲方支付合同总价的25%，甲方采用转账方式付款。甲方每次付款前乙方须先提供该项服务费等额增值税专用发票并提交该项目相关资料（巡检记录、视频影像、月度运行报告），否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

甲方开票信息：

账号名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

纳税人识别号：9134010071995274XQ

地址、电话：合肥市沿河路118号  0551-65616767

开户行及账号：招商银行合肥分行营业部 551902102010802

乙方转账信息：

账户名称：                           ；

开户行：                             ；

账号：                               ；

六、履约保证金

6.1履约保证金：签订合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为人民币伍仟元整，合同终止且乙方无违约事项后无息返还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金、赔偿金等，且乙方应当在5日内补足履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当就剩余损失承担赔偿责任。

履约保证金账户信息：

账户名称：安徽百大合家福连锁超市股份有限公司

开户行： 招商银行合肥分行卫岗支行

账号：551902102010708（转账时请备注“配电维保项目履约保证金”）

七、不可抗力

7.1如果任何一方当事人受战争、非人为因素造成的严重的火灾、水灾、风灾、地震、洪水以及其它不能控制、不能避免且不能克服的事件的影响而无法执行合同，受影响的一方应以书面形式通知另一方当事人，并应在不可抗力事件发生后7天内将有关当局出具的证明文件提交另一方当事人。如因不可抗力事件无法履行上述事宜的，应在不可抗力事件影响消除后7日内履行上述义务。

7.2受不可抗力事件影响的一方当事人对于不可抗力事件导致的合同义务的延迟履行或不能履行，不承担任何责任。但该方当事人应在3日内以书面的方式将不可抗力事件结束或消除的情况通知另一方当事人。

7.3双方当事人应在不可抗力事件结束或其影响消除后3日内继续履行其合同义务，合同期限也相应延长。如果不可抗力事件的影响持续超过30日，任何一方当事人均有权终止合同，且不承担任何违约责任。

八、违约责任

8.1乙方维护技术人员必须持证上岗，按照国家及电力行业规范要求进行故障排查、检修、维护，如甲方发现乙方技术人员无证上岗的，每发现一次乙方应向甲方支付违约金元。

8.2乙方在接到甲方故障电话后，一般情况下应在2小时内派技术团队并携带相关实验设备到现场，查明原因并组织力量排障；特殊情况下1小时到现场。如果发生技术团队及相关实验设备不能按时到场的，每发生一次乙方向甲方承担违约金1000元。

8.3对有可能影响变配电安全运行的设备、元件、器材，乙方应在维保中及时进行维修或提出更换建议，若因乙方维保不全面、不到位、未及时提出更换建议等造成的停电、设备损坏,乙方除负责维修损坏的电气设备并赔偿由此给甲方造成的全部损失外，乙方还应向甲方承担2000元/次的违约金。若因乙方维保原因导致人身伤亡的，乙方承担全部民事责任，并且须赔偿由此给甲方造成的全部损失，同时甲方有权视情节追究乙方相关法律责任。

8.4甲方有权从应付账款或履行保证金中扣除乙方应承担的违约金、赔偿金等，履约保证金不足时乙方应及时补足，否则甲方可以暂停结算。

九、争议解决

本合同履行中如发生争议，双方友好协商解决；协商解决不成，可向甲方所在地人民法院起诉。

十、其他约定

10.1.本合同依据“百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务”（编号：2024BDJTFW00026）竞价项目而定，所涉该项目的竞价文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①竞价文件、②乙方报价文件、③甲乙双方商定的其他文件。

10.2按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内付清，否则按逾期付款处理，每逾期一天，按应付款项的万分之五向甲方支付违约金。

10.3补充条款：根据项目需要，双方自本合同签订后应另行签订安全生产协议（附件：安全协议书），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

10.4合同履行过程中，如确需对合同条款进行补充、增添和修改应以书面方式并由双方授权代表签字、盖章。

10.5双方当事人之间的一切联络往来应以书面形式进行。

10.6本合同共页，一式肆份，甲方执叁份，乙方执壹份，法律效力同等。本合同经双方签字并盖章后生效。

甲方（签章）：                             乙方（签章）

法人代表或授权代理人：                     法人代表或授权代理人：

地址：                                     地址：

联系方式：                                 联系方式：

签订日期：                                 签订日期：

附件一：《合家福配电设备信息统计表》

附件一：合家福配电设备信息统计表

| 序号 | 名称 | 高压柜（环网柜） | 品牌年份 | 低压柜 | 品牌年份 | 高压断路器 | 品牌年份 | 低压断路器 | 品牌年份 | 配变 | 品牌年份 | 直流屏 | 品牌年份 | 光伏 | 品牌年份 | EPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高教基地店 | 5 | 通用力源 2011 | 12 | 通用力源 2011 | 3 | 扬州万能 2011 | 3 | HWN408P | 2 |  | 1 | 艾通自动化 2011 | 2 |  |  |
| 2 | 马鞍山路店 | 6 | 合肥高压开关厂 | 18 | system | 3 | 安徽森源电器 | 7 | MERLIN GERIN | 2 | 江苏中天 |  |  | 2 |  | 2 |
| 3 | 琥珀名城 |  | 无 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 临泉东路店 | 6 | 浙江正泰 2003 | 18 | 浙江正泰 2003 | 4 |  | 4 |  | 3 | 现代达驰 2003 |  |  | 2 |  |  |
| 5 | 沿河路店 | 3 | 人民共和国高压开关 2000 | 10 | 合肥兴东电器 2000 |  |  |  |  | 2 | 金克曼 2000 |  |  |  |  |  |
| 6 | 丹霞店 | 8 | 华尔斯（环网柜） | 10 | 合肥华兴 |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 四牌楼店 |  | 无 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 8 | 舒城路店 |  | 无 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 高新店 | 5 | 申达电气 2004 | 19 | 江苏鑫富达 2004 | 3 | 安徽森源电器 | 3 | 常熟开关厂 2004 | 2 | 江苏中电 |  |  |  |  |  |
| 10 | 颍上路店 | 6 | 华尔斯（环网柜） | 5 | 人民电器 2008 |  |  | 1 | 浙江正泰 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 11 | 物流配送中心 | 5 | 人民电器 2015 | 10 | 人民电器 2015 | 3 | 人民电器 2015 | 3 | 人民电器 2015 | 2 | 人民电器 2015 | 1 | 人民电器 2015 | 2 |  | 3 |
| 总计 |  | 44 |  | 120 |  | 16 |  | 24 |  | 16 |  | 2 |  | 9 |  |  |

# 第六章  响应文件格式

格式1  技术文件封面

百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务

（项目编号：2024BDJTFW00026）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（技术文件 正/副本）

供应商名称：

## 2024年月日

格式2  竞争性报价承诺函

致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

根据贵方百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务（编号：2024BDJTFW00026）项目竞争性报价文件要求，我方兹宣布承诺如下内容：

1.如我公司成交，我公司承诺愿意按本项目文件规定缴纳履约保证金。按本次本项目文件规定及最后报价承诺提供服务或供货及安装。

2.我方根据本次本项目文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务或供货及安装，并通过买方验收。

3.我方已详细审核本次本项目文件，包括本项目文件附件、本项目文件澄清修改书或图纸（如有），我方正式认可并遵守本次本项目文件，并对本项目文件各项条款、规定及要求均无异议。

4.我方同意从供应商须知规定的报价日期起遵循本本项目文件，并在供应商须知规定的报价有效期之前均具有约束力。

5.我方同意按贵方要求在报价规定时间内向贵方提供与其报价有关的任何证据或补充资料，否则，我方的响应文件可被贵方拒绝。

6.我方完全理解贵方不一定接受最低报价的报价。

7.我方同意本项目文件规定的付款方式、服务期限。

8.我方对响应文件中所提供资料、文件、证书及证件的真实性和有效性负责。

特此承诺

供应商（公章）：

企业法人（签名或签章）：

2024年月日

## 格式3  报价授权书

本授权书声明：___________________（供应商名称）授权_________（授权代表姓名）代表我方参加本项目采购活动，全权代表我方处理报价过程的一切事宜，包括但不限于：提交响应文件、参与报价、签约等。供应商授权代表在采购活动过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。供应商授权代表无转委托权。

本授权书自出具之日起生效。

| 企业法人身份证正面 | 企业法人身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人联系电话： |  |
| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证反面 |
| 授权代表联系电话： |  |

特此授权

供应商（公章）：

2024年4月日

格式4 供应商股权结构说明书

（企业名称）为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）

公司，公司注册资本为万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

2.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

3.股东：，出资比例： %，出资额：万元；

……

公司总经理（负责人）姓名：；联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

供应商（公章）：

2024年4月日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

## 格式5  无重大违法、不良信用记录声明函

本单位郑重声明，我单位无以下重大违法、不良信用记录情形：

（1）被责令停产停业，暂扣或者吊销许可证，暂扣或者吊销执照；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）在近三年内（自响应文件提交截止之日向前追溯3年，下同）发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；

（4）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（5）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单；

（6）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入重大税收违法案件当事人名单；

（7）在近三年内供应商或其法定代表人（单位负责人）有行贿犯罪行为的；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

2024年4月日

## 格式6  针对本项目的说明和承诺

格式自拟，供应商自行编制，但须包括以下内容：

1.针对本项目的服务方案；

2.针对本项目的技术服务、服务质量等方面的说明和承诺；

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

格式7  供应商证明资料

格式自拟，供应商自行编制，但须包括以下内容：

1. 至少包括但不限于合法有效的《营业执照》、资质证书等；

3.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等；

注：响应文件内如缺少以上内容视为响应无效。

格式8  商务文件封面

百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务

（项目编号：2024BDJTFW00026）

竞争性报价

### 响 应 文 件

（商务文件 正/副本）

供应商名称：

2024年月 日

## 格式9  报价一览表

| 项目名称 |  | 百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2024BDJTFW00026 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 服务质量标准 | 是□/否□响应文件要求？ |
| 2 | 服务范围及期限 | 是□/否□响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是□/否□响应文件要求？ |
| 4 | 备注 | 上述内容如符合本项目要求填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 含税总报价 | 大写：人民币： 元/； 小写：￥ 元/； |
| 2 | 增值税专用发票 | 税率：%； |
| 注：总报价不得高于本项目概算（人民币191500.00元），否则视为无效报价； |  |  |

供应商（公章）：                     2024年月日

注：1.供应商所报“技术响应承诺”内事项须满足或优于本项目文件要求；

2.本表内容根据谈判文件要求包括完成本项目服务内容和要求的所有费用。

格式10  分项报价表

项目名称：百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务

项目编号：2024BDJTFW00026

| 序号 | 名称 | 工作内容 | 单位 | 数量 | 单价 （元/年） | 小计 （元/2年） | 地址 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合家福高教基地店 | 详见维保服务内容及合同条款 | 站点 | 1 |  |  | 新站区文忠大道与前江路交口 | 本费用不含运维配件，运维配件甲供。 |
| 2 | 合家福马鞍山路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 包河区马鞍山南路与太湖路交叉口 |  |
| 3 | 合家福琥珀名城店 |  | 站点 | 1 |  |  | 瑶海区长江东路与龙岗路交口 |  |
| 4 | 合家福临泉东路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 瑶海区临泉东路香格里拉花园旁 |  |
| 5 | 合家福沿河路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 庐阳区沿河路118号 |  |
| 6 | 合家福丹霞店 |  | 站点 | 1 |  |  | 经开区芙蓉路与翡翠路交口西南角 |  |
| 7 | 合家福四牌楼店 |  | 站点 | 1 |  |  | 庐阳区徽州大道396号 |  |
| 8 | 合家福舒城路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 合肥市庐阳区舒城路与红星路交口东南侧 |  |
| 9 | 合家福高新店 |  | 站点 | 1 |  |  | 高新区长江西路与天通路交叉口 |  |
| 10 | 合家福颍上路店 |  | 站点 | 1 |  |  | 庐阳区颍上路上元公寓2#楼103-301 |  |
| 11 | 物流配送中心 |  | 站点 | 1 |  |  | 当涂北路与天水路交口百大物流园 |  |
|  | 合计（含税%）： |  |  | 11 |  |  |  |  |
| 以上价格包括但不限于维保服务费、人工费、管理费、税金等运维期间一切费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担，中标单价合同期内不予调整。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

供应商（公章）：

2024年月日

格式11  报价保证金退还申请

致安徽百大合家福连锁超市股份有限公司：

我公司于2024年月日参加百大合家福公司合肥区域门店2024-2026两年度配电设备运维服务项目竞争性报价，交纳报价保证金 伍仟 元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下账号；如我公司成交，该保证金退还事宜按报价邀请约定执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

账    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《商务文件》正、副本，一份单独提交采购人。

供应商（公章）：

2024年月日