合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

制冷空调维保服务项目竞争性报价文件（二次）

合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司（以下简称：蚌百购物中心）现对制冷空调主机、循环水泵、中央空调系统水处理服务维保服务项目进行竞争性报价采购，诚邀具有相关资质的专业技术服务单位参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：蚌埠百大购物中心中央空调维保服务项目（编号：2025BDJTFW00014）

2.项目内容：中央空调制冷主机维保服务、空调循环水泵维保、中央空调循环水处理。详见附件一《合同》。

3.项目地址：安徽省蚌埠市淮河路981号。

4.项目控制价：86550.00元/年，报价不得高于项目控制价，否则视为无效报价。

5.维保服务期限：2025年 5 月 1 日——2026年4 月 30 日（一年）

二、报价人要求及报价文件组成要求

1.具有独立法人和一般纳税人资格的专业公司；

2.须符合国家相关法律规定，具有中央空调安装维修资质的单位。具有良好的维护保养业绩及信誉，提供2022年以来至少一份同类项目业绩证明文件（空调维保服务合同），承诺在维保过程中未发生过生产安全责任事故的专业技术服务单位。

3.竞标人须提供服务人员制冷与空调、低压电工特种作业操作证，制冷等级证书。

4.竞标人须持有现有制冷主机厂家出具的服务认定书和相关原厂TU软件证明；

5.投标人不得存在不良记录（以开标当日现场在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在不良行为记录。）

6.投标人不得存在不良信用记录（以开标当日现场在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在不良信用记录。）

7.本项目不接受联合体投标。

注：报价时须提供上述资质文件（资料扫描件加盖公章），以及竞价一览表，竞标时须全部做入《竞标文件》。

三、响应文件编制要求

1.《响应文件》须包含：附件二格式1-8内容；

2.《响应文件》正、副本各一份，内容一致，须按要求的格式填写、签署和盖章，文件内文字、数字、证明资料及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致报价无效。

3.《响应文件》须密封在档案袋内于提交截止时间前送达或快递至安徽省蚌埠市淮河路981号购物中心7楼后保部，逾期不予受理。

四、报价说明

1.报价为完成附件一《合同》所列全部内容的价格。

2.报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

3.报价有效期：从报价文件提交截止之日算起 30个日历日。

五、评审方法

1.评审方法：有效最低价法，是指报价人《响应文件》满足本项目《竞争性报价文件》所列全部实质性要求且报价最低的报价人为成交候选人。

2.如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

六、合同签订：本项目成交后，甲（采购人）乙（成交供应商）双方签订附件一《合同》，乙方须严格履行合同所列相关责任和义务。

七、报价保证金：2025年 4 月 29 日10:00前通过转账方式缴纳报价保证金 壹仟元 整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

转账资料：公司名称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

税  号：91340300798100501D

地  址：安徽省蚌埠市淮河路981号

电  话：0552-3836139

开户行：交通银行蚌埠分行营业部

账  号：343006010018170074868

八、响应文件提交截止时间：2025年 4  月  29  日10：00（如有调整，另行通知）

响应文件提交地点：安徽省蚌埠市淮河路981号购物中心7楼后保部

九、联系人及电话：李 工  0552- 3836151；（意向报价人如有疑问可来电垂询）

附件一

2025-2026年制冷空调维保服务合同模板

委托方（甲方）： 合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

受托方（乙方）：

经过双方友好协商，同意签订保养服务合同（以下简称“合同”），协议内容如下：

1.乙方同意提供技术人员为甲方的空调机组、循环水泵、中央空调循环水处理作维保服务。

2.机组型号及数量：约克YK 制冷主机2台； 约克风冷涡旋机组YCAE130*12台；特灵CVHE420制冷主机2台；空调循环水泵8台；中央空调循环水处理。

3.乙方工作内容:

3.1乙方负责委派技术人员对甲方机组设备、空调循环水泵、中央空调系统循环水处理进行年度维保工作；

3.2在合同有效期间对机组进行每月2次常规保养工作，确保制冷机组运行使用良好工况（出具维保确认单并请甲方确认服务质量）。

3.3在合同有效期内若设备出现故障，乙方提供紧急呼叫服务，4小时内到达现场，检查故障原因并提供解决方案。

3.4维保单位需每年提供主机操作培训，对于参与操作培训人员进行理现场实操培训。

3.5维保单位每年需要对其冷冻油、冷媒送检进行化验，出具盖章权威化验报告。

3.6维保单位确保主机冷凝器无脏堵现象，风冷涡旋机组冷凝器每年清水洗二次、确保机组小温差不大于2度，小温差大于2度时需要机械与化学清洗机组冷凝器铜管。

3.7维保单位定期检查空调循环水泵（冷却水泵、冷温水泵），确保中央空调系统管网流量压力满足运行使用要求，并定期对循环水泵进行维护保养。

- 3.8目前系统已投入使用，首次入场后，采用AQUA-LAVA杀菌除泥剂和人工协助方式对冷却塔系统进行除泥除污清洗，冲洗、洁净清理；然后对冷却循环系统投加可修复碳钢材质防锈膜的阻垢防锈剂。经国标挂片法检测，防锈防腐率可达到96%及以上。

- 3.9开机阶段对冷却循环水系统定期进行杀菌灭藻、阻垢防锈处理；并根据系统水质实际情况进行杀菌除泥、排污等处理。

- 3.10提供全年水处理用药（其中包括预膜剂、杀菌灭藻剂、阻垢防锈剂、杀菌除泥剂、防铜腐蚀剂、停机湿保剂等）。

- 3.11开机阶段，派工程师或技术员到现场水处理2次，采暖季每月1次。每年7、8月份根据系统情况人工协助冷却塔杀菌除泥、吸泥一次。如遇水质出现异常现象，乙方须在接到通知后，在24小时内到现场解决问题。冷水机组正常运行期间，其蒸发器和冷凝器的进出水的压差不高于68.6kPa(0.7kg)，冷凝器出水和入水温差不小于5℃。蒸发器入水和出水温差不小于5℃。

- 3.12冷却水开机阶段每次现场保养时均取样一次进行分析化验。全制冷季不少于六次，并依时向甲方递交综合分析报告。

- 3.13冬季停机阶段从主管线最低点排放所有冷却水，拆洗Y型过滤器，并将冷却塔盘清洗干净；冷却系统停机前10天左右投加停机湿保剂并运行至少24小时。有效防止锈垢引发的沉积物下腐蚀和微生物腐蚀损伤，消除锈垢故障，保证设备使用寿命。

- 3.14经水处理后，水质达到最新循环冷却水处理国标[GB/T29044-2012]等为基础制定的各项水处理项目要求。

- 3.15为加强对水质总体处理效果的监控，增加分析水的安定性，以水样通过有粒状大理石交换柱前后的碱度，按下式计算：

JD入	   JD入：表示水样入口碱度，毫摩尔/升

A=   ———            A：安定性系数

JD出           JD出：表示水样出口碱度，毫摩尔/升

当A=1时，水质安定

当A<1时，水质有腐蚀性

当A>1时，水质有结垢倾向

- 3.16经制冷停止运行，由乙方打开制冷机端盖后，甲乙双方共同到现场观察水处理效果，主机冷凝器和蒸发器内的铜管干净、无新析出垢、无明显锈蚀、手感平滑，保持好的热交换率。

- 3.17经水处理后，机组排气压力在正常设计范围；主机总体能耗与无水处理同比平均降低5%以上。

- 3.18乙方必须保证上述空调循环水处理要求，任何一项不能达到要求，经甲方通知乙方一星期内做出处理，乙方经处理后仍达不到合同要求的，甲方有权扣除当年工程款总额的10%，直到终止合同。

4．合同期限

本合同的有效期限为自 2025 年   月   日至 2026年  月   日止，服务期限为一年。

| 序号 | 设备名称与规格型号 | 数量 | 维保期限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ## 约克YS 制冷主机 | 2台 | 一年 |  |
| - 2 | ## 约克风冷涡旋机组YCAE130 | 12台 | 一年 |  |
| - 3 | ## 特灵CVHE420制冷主机 | 2台 | 一年 |  |
| - 4 | ## 冷却水循环泵 上海创新CXW200-400（I)C 格兰富LF50157 | 4台 | 一年 |  |
| - 5 | ## 冷温水循环泵 上海创新CXW200-315（I)B ## 格兰富LF50157 | 4台 | 一年 |  |
| - 6 | ## 中央空调系统循环水处理 | 1项 | 一年 |  |
| - 7 | ## 不含税合计： |  |  |  |
| - 8 | ## （ %增值税专用发票） |  |  |  |
| - 9 | ## 含税合计 |  |  |  |
| 注：1.以上报价包括但不限于货物、运输、装卸、安装（现场组装）、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。 2.后期采购数量如有增减，执行成交单价，按实结算。 |  |  |  |  |

4.1合同总价及履约保证金：

总价为¥         (大写人民币：                    )

4.2履约保证金：签订合同签3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为人民币叁仟元整，服务期满至合同终止且乙方无违约事项后无息返还，如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

履约保证金账户信息：

公司名称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

公司地址：安徽省蚌埠市淮河路981号

开户银行：交通银行蚌埠分行营业部              电    话：0552-3836139

帐   号：343006010018170074868                税   号：91340300798100501D

（转账时请备注“2025-2026年度空调维保履约保证金”）

4.3合同总价但不包括提供以下内容：

- 除了保养所需基本配件和消耗品之外的其他配件及物料（配件及物料由甲方提供或由乙方报价另行收费）。

- 除附件所述之外的服务工作。

- 机组以外的设备故障排除服务工作。

- 由于外部因素引起的故障或损坏的故障排除服务工作（如水管破裂、地震或其它人力不可抗拒的事故）

- 5.付款方式

每完成半年维保服务，乙方开具6%增值税专用发票，甲方支付当年维保费用的50%。

5.1发票

甲方需要乙方提供增值税专用发票，甲方需要提供乙方以下资料：

公司名称：合肥百货大楼集团蚌埠百大购物中心有限责任公司

公司地址：安徽省蚌埠市淮河路981号

开户银行：交通银行蚌埠分行营业部              电    话：0552-3836139

帐   号：343006010018170074868                税   号：91340300798100501D

6.甲方责任与权利：

- 6.1合同签订前，甲方各空调设备应处良好及正常状况，并提供设备说明书及调试报告给乙方；

- 6.2甲方必须按合同规定按时支付保养款项，如甲方有付款延误情形，甲方同意按国家银行同期贷款利率的标准向乙方支付违约金；

- 6.3若乙方未能按冷冻机年检检查项目细则要求进行保养工作，甲方保留提前解除合同的权利。

- 6.4合同期内，未经乙方许可，甲方不得擅自修理及拆卸设备元件等；

- 6.5支付第二次保养款前，若有未保养好的设备，甲方有权至乙方维修运行稳定后付款。

7.乙方责任与权利:

- 7.1若甲方未按合同规定支付保养费，乙方除了有权要求甲方支付违约金外，乙方还有权中止合同并停止提供服务，直至款项付清为止；若甲方逾期付款超过三十（30）天以上的，乙方除了有权要求甲方支付违约金外，乙方还有权单方面解除合同。本条款以上规定不影响、也不减损本合同以及相关法律赋予乙方的任何其他权利、救济。在任何情况下，乙方仅向甲方赔偿由于其过错导致甲方承担的直接经济损失，不承担甲方遭受的任何间接性、特殊性、继发性或其他性质的损失，最大赔偿款不超合同总价的10%。

- 7.2提供良好的技术人员和工具仪器，最佳的服务质量和态度，严格按照中央空调机组的保养标准做好维护保养工作，并认真填写运行报告，使设备处于良好运行状态由于乙方技术人员操作不当引起的故障或损坏，由乙方负责排除故障；

- 7.3乙方技术人员工作期间，需佩戴工作证，在空调设备出现故障时，应提出书面解决方案供甲方参考；

- 7.4每次保养结束后，乙方将向甲方提供检查报告及故障隐患清除之建议；

- 7.5定期保养时间应提前通知甲方，以便甲方提前安排，不致影响正常的生产；

- 7.6乙方负责提供备件供应商清单以便甲方购买，或由乙方提供配件（费用另行报价）；

- 7.7乙方需对其机组冷凝器进行清洗工作（按甲方需求进行）

- 8.其它条款：

- 8.1乙方正常保养服务时间为星期一至星期五，上午九时至下午五时。星期六星期日及公众假期，如有机组发生故障时，请与乙方联系，乙方收到通知后会尽快到达甲方处提供服务；

- 8.2合同签订后，甲方与乙方均不能随意终止合同；

- 8.3甲乙双方如发生争议协商未果，必须以诉讼方式解决，双方同意提交甲方所在地人民法院起诉；

- 8.4本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）:

授权代表签章：			                   授权代表签章：

日期：          		                      日期：

附件二：《响应文件格式》

格式1  响应文件封面

项目名称

### 响 应 文 件

（正/副本）

报价人名称：

## 2025年  月  日

格式2  报价承诺函

致         ：

根据贵司      （）号竞争性报价文件要求，我司代表（姓名）               已被正式授权代表报价人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

⑵报价人股权结构说明书

⑶报价人证明资料所列内容

⑷报价一览表、分项报价表、保证金退还申请等

同时，报价人宣布承诺如下：

⑴报价人已详细阅读全部文件（含修改澄清文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵报价人严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，将全面履行合同。

⑶报价人在交付报价保证金后，如出现窜通报价、成交后不签订合同等违规行为，采购人有权没收该保证金。

⑷报价人近三年来无骗取中标、重大违法、不良信用记录、严重违约及重大质量、安全问题。

⑸报价人完全理解采购人不以最低报价作为确定成交人唯一标准的评审方式。

⑹报价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

格式3  报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

1.报价单位法人（或非法人单位负责人）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人（或非法人单位负责人）联系电话： |  |

2.报价单位授权代表

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权代表联系电话： |  |

注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。

格式4  报价人股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

单位负责人姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

格式5  报价人证明资料

格式自拟，报价人自行编制，须包括以下内容：

1.合法有效的《营业执照、资质证书、业绩合同》；

2.针对本项目的技术说明资料； 服务人员制冷与空调、低压电工特种作业操作证，制冷等级证书。

3.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

4.需要说明的其它情况（如有）。

格式6  报价一览表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  |  |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应文件要求？ |
| 2 | 供货期限 | 是否响应文件要求？ |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求？ |
| 4 | …… |  |
| 5 | 备注 | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 不含税总报价 | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 2 | 含税总报价 （含 %增值税专用发票） | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 注：1.含税总报价不得高于本项目概算（人民币 元），否则视为无效报价； 2.如报价人税率不同，以不含税报价作为有效最低价的评审依据，成交后以对应含税报价签订合同； |  |  |

报价人（盖章）：                                2025年    月    日

注：1.采购人不接受报价人采用总价优惠等方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在单价、总报价中。

2.以上总报价为完成本项目采购及服务的所有费用。

格式7  分项报价表

| 序号 | 设备名称与规格型号 | 数量 | 维保年限 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | ## 约克YS 制冷主机 | 2台 | 一年 |  |
| - 2 | ## 约克风冷涡旋机组YCAE130 | 12台 | 一年 |  |
| - 3 | ## 特灵CVHE420制冷主机 | 2台 | 一年 |  |
| - 4 | ## 冷却水循环泵 上海创新CXW200-400（I)C 格兰富LF50157 | 4台 | 一年 |  |
| - 5 | ## 冷温水循环泵 上海创新CXW200-315（I)B ## 格兰富LF50157 | 4台 | 一年 |  |
| - 6 | ## 中央空调系统循环水处理 | 1项 | 一年 |  |
| - 7 | ## 不含税合计： |  |  |  |
| - 8 | ## （ %增值税专用发票） |  |  |  |
| - 9 | ## 含税合计 |  |  |  |
| 注：1.以上报价包括但不限于货物、运输、装卸、安装（现场组装）、税金等交付甲方使用前的一切费用，以及免费质保期间的所有维保费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担。 2.后期采购数量如有增减，执行成交单价，按实结算。 |  |  |  |  |

报价人（公章）：                                2025年    月    日

## 格式8  报价保证金退还申请

：

我公司于2025年  月  日参加          报价项目，交纳报价保证金    元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按文件要求执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《响应文件》正、副本，一份单独提交采购人。

报价人（公章）：

2025年  月  日