宿州百大农产品物流有限责任公司

宿州百大10kV配电房维保服务项目竞争性报价文件

宿州百大农产品物流有限责任公司（以下简称：宿州百大）现对宿州百大10kV配电房维保服务项目进行竞争性报价采购，诚邀具有相关资质的专业单位参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：宿州百大10kV配电房维保服务项目

2.项目编号：2025BDJTFW00036

3.项目地址：宿州市经济技术开发区南二环路88号

4.项目内容：宿州百大农产品物流中心所有配电房设施设备及高低压出线，共计5座10kv配电房维保服务包括高压柜、低压柜、变压器、电容补偿装置、直流屏、交流屏、有载调压装置、接地电阻箱、电缆等所有设备（设备清单详见清单和图纸）。具体内容详见附件一、二。

5.项目概算：人民币95653.33元（服务时限2年）。

二、报价人要求

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.报价人资质须同时具有：

（1）投标人须具备《承装（修、试）电力设施许可证》，其中承装类、承修类、承试类均须满足五级及以上

（2）投标人须具备有效的安全生产许可证。

3.投标人须具有在本地从事配电维保服务的快速响应能力，并在标书中明确办公地址和对该项目的服务承诺；

4.投标人须提供2022年1月1日至今不少于2个10KV以上施工或维保项目业绩；

5.投标人拟派本项目至少2名技术人员（年龄45周岁以下）须具有特种作业操作证（电工/高压电工作业）。

6.报价人不得存在以下不良信用记录情形之一（以评审当日在“信用中国”网站http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准。如网站未收录被查询企业信息视为不存在以下不良信用记录。）：

6.1报价人被人民法院列入失信被执行人的。

6.2报价人被列入政府采购严重违法失信名单的。

6.3报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

6.4报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

三、响应文件编制要求

1.《响应文件》须包含：附件三格式1-7内容；

2.《响应文件》正、副本各一份，内容一致，须按要求的格式填写、签署和盖章，文件内文字、数字、证明资料及公章须清晰完整，如模糊不清无法辨认可能导致报价无效。

3.《响应文件》须密封在档案袋内于提交截止时间前送达至指定地点，逾期不予受理。

四、报价说明

1.报价为完成附件二《合同》所列全部内容的价格。

2.报价不得高于本项目概算，否则视为无效报价。

3.报价有效期：从报价文件提交截止之日算起 30个日历日。

五、评审方法

1.评审方法：有效最低价法，是指报价人《响应文件》满足本项目《竞争性报价文件》所列全部实质性要求且报价最低的报价人为成交候选人。

2.如两家及以上有效报价人报价相同且最低的，须再次进行报价，直至产生最低报价；

六、合同签订：本项目成交后，甲（采购人）乙（成交供应商）双方签订附件二《合同》，乙方须严格履行合同所列相关责任和义务。

七、报价保证金：2025年6月 13日8:00前通过转账方式缴纳报价保证金 贰仟元 整，如成交，待缴纳履约保证金后无息退还；如未成交，竞争性报价结果公示后无息退还。

转账资料：账号名称：宿州百大农产品物流有限责任公司

开户行：徽商银行宿州磬云路支行   账号：2511101021000002929

（转帐时请备注“宿州百大10kV配电房维保服务项目报价保证金”）

八、响应文件提交截止时间：2025年 6 月 13 日8：30（如有调整，另行通知）

响应文件提交地点：宿州百大农产品物流有限责任公司A1办公楼小会议室。

九、联系人及电话：孙工  13866860141；（意向报价人如有疑问可来电垂询）

附件一：技术要求

# 宿州百大农产品物流中心所有配电房设施设备及高低压出线，共计5座10kv配电房维保服务包括高压柜、低压柜、变压器、电容补偿装置、直流屏、交流屏、有载调压装置、接地电阻箱、电缆等所有设备（设备清单详见清单和图纸）。

# 报价人根据招标人现场变配电设备情况，投标前制定符合招标人维保需求的10kv配电房年度3级维护保养方案（月度维保、季度维保、年度维保），服务内容逐级增加，可以满足招标人从最基本的维护保养到很高要求的服务。在3级维保方案基础上，招标人仍有很大的选择空间，既可以依照标准方案自行配置需要的服务方案，也可以在标准方案的基础上增加需要的服务来形成新的服务方案。通过服务配置，确保可以满足招标人多样化的服务需求。

# 招标人维保服务的内容包括：

一、服务内容

1.负责建立设备档案台账。2.负责编制配电室《配电室现场运行规程》。3.负责编制设备《设备管理制度）。4.负责建立健全各项配电运行管理表格、记录。5.负责每月进行一次电气设备设施全面巡视检查，迎峰度夏及迎峰度冬期间每半月进行一次代维电气设备设施全面巡视检查，不定期进行异常天气等情况下设备特殊巡视检查。6.在巡视检查过程中对10kV开关柜进行内部局部放电带电检测工作及电力设备红外测温工作。7.如实填写巡视和检查记录，发现异常及时向甲方汇报。 8.每月提交《电气设备月度运行报告》，评估设备运行是否正常，设备运行异常、存在运行隐患的应及时向甲方提出合理化建议和处理方案，以保证代维设备安全、经济用电。 9.负责对高低压设备、直流系统、仪表、保护、二次回路设备全天候24小时突发事故抢修工作及外力因素造成的事故抢修工作（指定1名项目经理、1名技术人员接到通知后2小时内到达现场），在最短时间内恢复正常供电以保证变电站正常稳定运行（如抢修采购材料，乙方采购费用由甲方承担；如非抢修更换故障电器，乙方可先行报价，最终采购由甲方询价确定）。 10.每年为配电室设备清洁除尘一次。11.负责做好配电室的防火、防小动物工作，封堵漏洞。12.负责配电室内保洁卫生工作，至少每月进行1次配电室卫生扫除。 13.负责按相关规程规定对电气设备和配套电力安全工器具提出周期维护及年检、预防性试验。

二、检查维护、试验项目等内容

1.配电运维检查项目：（1）运行值班日志（2）设备巡视及负荷记录（3）预防小动物措施、消防器材、安全工器具检查记录（4）设备缺陷记录（5）设备检修、试验及传动记录（6）开关跳闸记录。

2.配电室巡视检查内容：（1）高压配电柜：检查母线接头处有无变形，有无放电变黑痕迹，紧固联接螺栓，螺栓若有生锈应予以更换，确保接头连接紧密。检查母线上绝缘子有无松动和损坏；检查柜内的机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠，开关小车推拉是否灵活，无卡阻现象；检查柜体接地是否牢固良好，开启门裸铜软线与接地金属构件可靠连接；检查柜内二次回路的连接件是否采用铜质制品牢固紧接，柜上装有装置性设备或其它有接地要求的电器的，检查其外壳是否可靠接地；检查高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热。（2）变压器：检查变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹； 检查变压器零部件有无损伤或移位，接线是否松动、断裂，绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等；检查风机、温控设备等能否正常运行；检查变压器的主附设备的外壳接地是否良好。（3）低压配电柜：观察母排的发热程度，检查各连接螺丝有无松动；测量电容柜的温度，检查各电容器的外观有无变形，熔断器有无熔断，运行时不应该有任何声音；检查低压柜的机械闭锁、电气闭锁是否动作准确、可靠；检查配电柜抽屉推拉是否灵活、无卡阻现象；（4）接地系统：检查地网有无脱漆、锈蚀，设备各接地处、导体搭接处是否牢固。（5）配电房设施：检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常；检查配电房屋面是否漏水，电缆沟是否积水，门窗是否损坏；检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞是否堵死；检查配电房门外通道是否畅顺，有无被堵现象。

3.维护及试验：每年对变压器进行一次全面维护，各种保护装置、测量装置及操作控制箱的检修检查高低压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热；检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固；检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好；套管密封、顶部连接片、密封衬垫的检查，瓷绝缘的检查和清扫。

（1）变压器预防性试验内容：测量变压器绕组直流电阻，测量前绕组应充分放电；测量变压器绕组的绝缘电阻，采用匹配的兆欧表进行测量；进行变压器绕组的交流耐压试验。（2）高压配电柜：开柜绝缘电阻测量，断路器回路电阻测量，互感器一次线圈、二次线圈直流电阻测量，柜内避雷器、绝缘子等附件绝缘电阻及泄漏电流试验。（3）低压配电柜：应每年对电气设备进行一次维护；低压柜内设备与各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围；低压柜的机械闭锁、电气闭锁应；（4）配电房设备进出线电缆检查维护：，检查电缆终端头有无松动、发热变色及受损现象；用无水酒精清洗电缆头，检查电缆外层有无破损现象；检查电缆头有无放电痕迹；检查电缆头三相有无交叉排列；电缆头密封检查；电缆头与设备接触是否良好；电缆绝缘电阻测量；电缆直流耐压及泄漏电流试验；电缆铠装接地线的检查；做好检修保养记录及检测报告。

三、服务时限2年。

特别提醒：提供全天候24小时即时响应服务，并指派1名项目经理和1名技术人员（一般情况下须持有高压电工证2小时内到达现场，紧急情况需1小时到场）以保证变电站正常稳定运行。招标人在日常工作中发现设备出现故障及时通知报价人，报价人在得到通知后应迅速做出反应，积极准备处理故障所需备件，并指导招标人先做简单的应急处理，同时乙方派出持有专业证件的技术团队并携带相关实验设备到达现场进行检修。

附件二：《合同》

# 宿州百大农产品物流有限责任公司

# 宿州百大10kV配电房维保服务项目合同

委托方（甲方）：宿州百大农产品物流有限责任公司

代维方（乙方）：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及宿州市供电主管部门相关规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，甲、乙双方就宿州百大10kV配电房维保服务项目协商一致，订立本合同：

一、乙方维护管理范围：

宿州百大农产品物流中心所有配电房设施设备及高低压出线，共计5座10kv配电房维保服务包括高压柜、低压柜、变压器、电容补偿装置、直流屏、交流屏、有载调压装置、接地电阻箱、电缆等所有设备

二、年度维保服务的内容包括：

1.即时响应服务

提供全天候24小时即时响应服务，并指派1名项目经理、1名技术人员以保证变电站连续正常运行。甲方在日常工作中发现设备出现故障及时通知乙方，乙方在得到通知后应迅速作出反应，积极准备处理故障所需备件，并指导甲方人员先做简单的应急处理，同时乙方派出持有专业证件的技术团队并携带相关实验设备到达现场进行检修。

2.定期例检

1.在维保期内，每月提供一次例检，全面检测10KV配电房、开闭所的运行情况并出具书面报告，对发现的问题及时处理。

2.在维保期内，每月提供一次电容柜接线端子检查（停电紧固螺母），更换保险等。

# 3.在维保期内，每半年提供一次防护用具绝缘检测并出具检测合格证，检测包括但不限于绝缘垫、绝缘棒、绝缘夹钳、绝缘挡板、绝缘罩、绝缘梯、高压验电器、绝缘手套、橡胶绝缘鞋等。

3.定期除尘

在维保期内，乙方每季度提供一次全面除尘，包括变电站及配电房、开闭所内全部供电设备的清洁除尘工作，对发现的问题及时处理。

4.定期保养

在维保期内，甲方可根据自身停电作业的条件，每一年对变配电系统做1次全面保养预防性试验，并出具相应的检测试验报告和维保报告。

10KV配电房全面保养工作项目包括：目视检查、红外测温、热成像诊断、设备内外深度清扫（要求柜内电器元件干净、整洁。开关轨道清洁并上油，柜外柜顶、桥架等用清洁布擦干净）、仪表检测、电容设备检测、润滑脂添加、活动型电力复合脂涂覆、母线绝缘测试、高低压开关分合试验、电气连接紧固（要求电线和桩头表面无变色、氧化现象,接触良好。检查电器元件。要求开关、接触器动作灵敏、可靠、无损坏、发热、异响等现象）、接地检测、蓄电池活化、控制系统（含后台弱电系统）,断路器绝缘检测,继电器保护试验，电缆绝缘及耐压检测，各项设置检查等。

5.建立档案管理系统

乙方应建立一套档案，集中管理。每一次的例检、维护保养和抢修的详细数据都记录在案，根据这些数据，对配电房的运行情况、设备状况等作出整体评估，有针对性的制定出次年的维护保养方案，上报甲方备案。

6.如需更换配件时

# 如因乙方维保不当造成的设备损坏需要更换配件或维修的，由乙方承担全部费用；如乙方在日常维保中发现设备运行出现隐患、老化等现象应及时告知甲方，乙方以甲方认可的优惠价格提供零部件，甲方也有权自主选择供货商。乙方应免费提供拆卸、安装调试及设备试验服务。

7.维保合同期限

本次委托维护保养期限为两年。自2025年 6月21日起至2027年 6月20日止。

三、甲方责任

1.甲方须将宿州百大农产品物流中心内所有配电房及高低压出线，其中5座10KV配电房的配电验收竣工图纸，园区内电缆线路路径图10KV高压进线路径图，高低压设备一、二次接线图、设备厂家的联系人、电话，供电业务报装编号等相关资料提供给乙方。

2.本合同签订后，甲方在宿州百大农产品物流中心内进行和电力有关的施工工程须先和乙方取得联系沟通并报乙方备案，特殊情况乙方根据甲方要求派人到现场沟通了解。

四、乙方责任

1.乙方维护技术人员必须持证上岗。在排查、检修、维护工程中，必须按照国家及电力行业规范要求进行。乙方应本着“质量第一，用户至上”的服务的理念，以满足用户的需求为基础的前提，及时为甲方解决电力方面出现的各种问题。乙方应按甲方要求的时间进行季度维保，如因乙方原因未严格按时完成年度维保服务内容的任一项，乙方向甲方承担违约金1000元。

2.乙方需对持证维保技术人员进行培训，要求维保技术人员了解宿州百大农产品物流中心内所有配电房及高低压出线电缆路径图图纸并到现场进行核对，熟悉相关设备。必须与设备厂家、甲方值班人员建立联系，建立10KV配电房检查、维护记录台帐。

3.乙方应按“二、年度维保服务的内容”出具相关报告、试验等并协助甲方建立安全管理制度、安全技术档案、电力故障应急预案，配合甲方开展应急演练。

4.乙方在接到甲方故障电话后，一般情况下应在2小时内派技术团队并携带相关实验设备到现场，查明原因并组织力量排障；特殊情况下1小时到现场。如果发生技术团队及相关实验设备不能按时到场的，每发生一次乙方向甲方承担违约金1000元。

5.乙方应对有可能影响变配电安全运行的设备、元件、器材应在维保中及时提出，若因乙方维保不全面原因造成的停电、设备损坏,给甲方带来直接经济损失，乙方除负责维修损坏的电气设备并赔偿由此给甲方带来的全部损失外，乙方向甲方承担2000元/次的违约金。若因乙方维保原因导致人身伤亡的，乙方承担全部民事责任，并且须赔偿由此给甲方带来的全部损失。

6.乙方项目经理每月在场时间不得少于1天，每天不少于4小时，并全天候24小时及时响应，如遇紧急电力故障，须在接到甲方电话后2小时到达现场。项目经理每缺岗一天，乙方向甲方承担违约金1000元。连续4次缺岗，甲方有权终止合同。技术人员每周在场时间不得少于1天，每天不少于4小时，并全天候24小时及时响应，如遇紧急电力故障，须在接到甲方电话后1小时到达现场。技术人员每缺岗一天，乙方向甲方承担违约金500元。维保期间如果发生项目经理和技术人员不能按时到场的，每发生一次乙方向甲方承担违约金1000元。

五、合同价款、付款方式

1.合同价款：            元（含税）。

2.付款方式：乙方按合同约定完成首年度年度报告、试验后，甲方于2026年6月20日前支付合同价款的50%，待乙方完成剩余年度服务后支付合同余款。如有违约、赔偿等，可从价款中相应扣除。甲方以转账形式将该维保费用付入乙方银行账号，付款前乙方需开具增值税专用发票（税率6%）提供至甲方。

六、履约保证金

1.履约保证金：签订合同前3日内乙方须缴纳履约保证金，金额为合同价的10%即为人民币        元整，合同终止且乙方无违约事项后无息返还。如乙方未能履行本合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中直接扣除违约金、赔偿金等，且乙方应当在5日内补足履约保证金。履约保证金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当就剩余损失承担赔偿责任。

2.履约保证金账户信息：

账号名称：宿州百大农产品物流有限责任公司

开户行：徽商银行宿州磬云路支行   账号：2511101021000002929

（转账时请备注“宿州百大10kV配电房维保服务项目履约保证金”）

七、其他

1.乙方违反合同约定，影响甲方供、配电设施设备的正常运行及使用或导致甲方其他方面的严重损害，经甲方三次书面警告及收取违约金仍无效果，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。

2.未经甲方书面同意，乙方不得将合同项目发包或转包，否则将视乙方违约，甲方有权单方解除合同，并且乙方需要赔偿由此给甲方带来的全部损失。

3.根据项目需要，双方自本合同签订后应另行签订安全生产协议（附件：安全协议书），明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施。

4.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

5.本合同依据“宿州百大10kV配电房维保服务项目”（项目编号：2025BDJTFW00036）竞价项目而定，所涉该项目的竞价文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①竞价文件、②乙方报价文件、③甲乙双方商定的其他文件。

6.本合同一式陆份，甲方四份、乙方二份，合同经甲乙双方签字盖章生效,合同期限届满，维保费用结清之日起自然终止。

甲方（公章）：                            乙方（公章）：

甲方授权代表：                            乙方授权代表：

日期：                                    日期：

附件三：《响应文件格式》

格式1  响应文件封面

宿州百大10kV配电房维保服务项目

### 响 应 文 件

（正/副本）

报价人名称：

## 2025年  月  日

格式2  报价承诺函

致宿州百大农产品物流有限责任公司：

根据贵司              号竞争性报价文件要求，我司代表（姓名）               已被正式授权代表报价人（企业名称）                      提交下述文件：

⑴报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

⑵报价人股权结构说明书

⑶报价人证明资料所列内容

⑷报价一览表、分项报价表、保证金退还申请等

同时，报价人宣布承诺如下：

⑴报价人已详细阅读全部文件（含修改澄清文件），并理解其实质性内容，同意承担其规定的全部义务和相关责任。

⑵报价人严格按照本文件的规定报价，如被确定为成交人后，将全面履行合同。

⑶报价人在交付报价保证金后，如出现窜通报价、成交后不签订合同等违规行为，采购人有权没收该保证金。

⑷报价人近三年来无骗取中标、重大违法、不良信用记录、严重违约及重大质量、安全问题。

⑸报价人完全理解采购人不以最低报价作为确定成交人唯一标准的评审方式。

⑹报价人同意提供采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

特此承诺

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

格式3  报价单位法人（或非法人单位负责人）和授权代表身份证及联系方式

1.报价单位法人（或非法人单位负责人）

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 企业法人（或非法人单位负责人）联系电话： |  |

2.报价单位授权代表

| 身份证正面 | 身份证反面 |
| --- | --- |
| 授权代表联系电话： |  |

注：以上身份证信息须清晰可辨，如有必要可分两页制作。

格式4  报价人股权结构说明书

为依照《中华人民共和国公司法》等法律法规成立的（企业性质）                  公司，公司注册资本为       万元，公司股东出资比例和出资额如下：

1.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

2.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

3.股东：      ，出资比例：      %，出资额：      万元；

……

单位负责人姓名：                 联系电话：

本单位对上述说明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此说明

报价人（公章）：

企业法人或负责人（签名或签章）：

二〇二五年   月   日

注：根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》三十四条规定“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标。”采购人将查询所有报价人公开的工商行政注册信息，并进行横向比对，报价人之间如有上述条例规定的情形，相关报价人报价无效。

格式5  报价人证明资料

格式自拟，报价人自行编制，须包括以下内容：

- 合法有效的《营业执照》；

2.针对本项目的技术说明资料；

3.企业简介、通讯方式、开户银行名称及地址、税率说明等 ；

4.需要说明的其它情况（如有）。

格式6  报价一览表

| 项目名称 |  | 宿州百大10kV配电房维保服务项目 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | 2025BDJTFW00036 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术响应承诺 |  |  |
| 1 | 质量标准 | 是否响应文件要求 |
| 2 | 服务期限 | 是否响应文件要求 |
| 3 | 付款方式 | 是否响应文件要求 |
| 4 | 服务要求 | 是否响应文件要求 |
| 5 | 备注 | 以上技术承诺如符合本文件要求，请在对应栏内填写“响应”即可。如有正偏离，可进行说明；负偏离视为响应无效。 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 含税总报价 （含6%增值税专用发票） | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 注：1.含税总报价不得高于本项目概算（人民币95653.33元），否则视为无效报价； |  |  |

报价人（盖章）：                                2025年    月    日

注：1.采购人不接受报价人采用总价优惠等方式进行报价，其优惠须直接计算并体现在单价、总报价中。

2.以上总报价为完成本项目采购及服务的所有费用。

格式7分项报价表

项目名称：宿州百大 10kV配电房维保服务项目

项目编号：2025BDJTFW00036

| 1 | 5个10KV配电房维保价格（2年） （不含税报价） | 元/个×5个×2年= 元 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 总报价（含税6%） | 总 报 价： 元/年； |
| 备注：以上价格包括但不限于维保服务费、预防性试验费、人工费、管理费、税金等运维期间一切费用。任何因忽视或误解实际情况而导致的费用增加由乙方自行承担，中标单价合同期内不予调整。 |  |  |

报价人（公章）：

2025年  月  日

## 格式8  报价保证金退还申请

宿州百大农产品物流有限责任公司：

我公司于2025年6月  日参加                          报价项目，交纳报价保证金 贰仟元。如我公司未成交，请将该保证金退至以下帐号；如我公司成交，该保证金退还事宜按文件要求执行。

请予办理。

户    名：

开户银行：

帐    号：

联系电话：

此处为转账单扫描件

注：此申请书一式三份，两份做入《响应文件》正、副本，一份单独提交采购人。

报价人（公章）：

2025年  月  日